湖州师范学院

中西校区消防水系统改造工程项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院中西校区消防水系统改造工程项目。

2、采购项目编号:cg2014-199。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：19.9万元，大写人民币壹拾玖万玖仟元。

5、要求工期：2014年10月31日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、项目要求及内容

1、项目要求

对校园内消火栓系统管网、阀门、末端装置、屋顶水泵及消防泵房等设施进行检查、维修和保养，具体内容包括：

（1）单栋建筑消防系统的进水阀门及出水阀门。

①进行开、关测试其功能是否正常情况；

②对老化密封圈进行更换；

③对阀门上黄油、机油确保其润滑；

④对阀门周身做除锈、油漆保护；

⑤对紧固螺丝除锈、上黄油；

⑥对阀门进行常开、常闭、位置、功能标识。

（2）消火栓管网无水。

①对管网无水系统进行排查维修，确保其系统有水，功能运行正常；

②室内消火栓上黄油保养；

③对破损、缺少的接口、封盖、锁链等进行补充更换。

（3）室外消火栓、水泵接合器保养。

①进行开、关测试其功能的正常情况；

②对老化密封圈进行更换；

③对开关处上黄油、机油确保其润滑；

④对周身做除锈、油漆保护；

⑤对紧固螺丝除锈、上黄油；

⑥对水泵接合器进行功能测试及保养；

⑦对破损、缺少的接口、封盖、锁链等进行补充更换；

⑧对室外消火栓防撞装置进行补充、维修。

（4）末端装置保养。

①压力表数值记录；

②阀门维护保养。

（5）屋顶水泵维修、保养。

①水泵维修确保运行正常；

②密封老化漏水，更换机械密封；

③水泵及管网涮油漆。

（6）泵房水泵及控制柜保养。

①泵房水泵及管网涮油漆；

②所有阀门上黄油；

③控制柜维修、保养。

（7）需对消防系统整体调试、测试，确保其系统有效正常运行。

（8）标注出校园室外消防水系统点位图，制作约1.5M×2.5M的室外消防水系统点位、消防水流向、技防点位、重点部位分部图，用LED灯等进行标注。

（9）现场踏勘，联系人：刘老师，电话：2321211。

2、项目报价清单，投标货物要求符合最新国标标准。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ￠25阀门 | 只 | 10 |  |  | 保养、调试 |
| 2 | ￠40阀门 | 只 | 15 |  |  | 保养、调试 |
| 3 | ￠50阀门 | 只 | 10 |  |  | 保养、调试 |
| 4 | ￠70阀门 | 只 | 20 |  |  | 保养、调试 |
| 5 | ￠80阀门 | 只 | 5 |  |  | 保养、调试 |
| 6 | ￠100阀门 | 只 | 70 |  |  | 保养、调试 |
| 7 | ￠150阀门 | 只 | 25 |  |  | 保养、调试 |
| 8 | ￠200阀门 | 只 | 14 |  |  | 保养、调试 |
| 9 | ￠300阀门 | 只 | 1 |  |  | 保养、调试 |
| 10 | ￠65室内消火栓 | 处 | 1 |  |  | 保养、调试 |
| 11 | ￠100室外消火栓 | 套 | 1 |  |  | 保养、调试 |
| 12 | ￠100水泵接合器 | 套 | 1 |  |  | 保养、调试 |
| 13 | ￠65室内消火栓查无水 | 处 | 6 |  |  | 查无水 |
| 14 | 屋顶水箱水泵 | 台 | 4 |  |  | 保养、调试 |
| 15 | 消防水泵 | 台 | 4 |  |  | 保养、调试 |
| 16 | 水泵控制柜 | 台 | 2 |  |  | 保养、调试 |
| 17 | ￠25阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 18 | ￠40阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 19 | ￠50阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 20 | ￠70阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 21 | ￠80阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 22 | ￠100阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 23 | ￠150阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 24 | ￠200阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 25 | ￠300阀门 | 只 | 1 |  |  | 更换 |
| 26 | ￠100室外消火栓 | 套 | 1 |  |  | 更换 |
| 27 | 路面开挖、修复 | M2 | 50 |  |  |  |
| 28 | 窨井开挖、修复 | 个 | 10 |  |  | 含材料 |
| 29 | 1.5米×2.5米LED灯图板 | 块 | 1 |  |  | 含材料与制作 |
| 30 | 总报价（元） |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年7月29日上午10：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

采购管理中心

2014年7月22日