**湖州师范学院保卫处消防器材供应商（含维修商）准入项目公开招标文件**

**一、招标项目基本信息**

1.本项目名称：湖州师范学院保卫处消防器材供应商（含维修商）准入项目。

2.采购项目编号:XZ2017-052

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.服务范围：灭火器、疏散指示灯、水带、水枪、灭火器箱、消防应急照明灯、室外消火栓、室内消防栓、防火卷帘和防火门等消防设施的更换和维修；微型消防站器材；消防演练物品；其他消防器材及设施设备。

6.服务期限：2年

7.准入商家数量：2家

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费等全部费用。报价以人民币计，并以大写为准，投标报价高于市场价格的作无效标处理),投标报价清单必须单独密封。

2.营业执照副本复印件。

3.税务登记证副本复印件。

4.提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另需提供法定代表人授权委托书、法人身份证复印件。

5.产品质量等相关证明材料。

6.产品技术参数。

7.售后服务承诺书。

8.在本市有固定售后服务机构及常驻人员承诺书。

9.其他证明材料。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：2017年7月3日下午14:30；

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：2322188。

**四、评分标准及中标办法**

**（一）评分标准**

**本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分50分，技术、商务、资信及其他分50分。**合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分由高到底排序，取前两名为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

**1.价格分：50分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 价格分 | 4kg手提式ABC干粉灭火器 | 10 |
| 消防水带（含接扣） | 10 |
| 安全出口指示灯 | 10 |
| 消防应急照明灯、2KG手提式二氧化碳灭火器、灭火器箱、室内消防栓维护、室室外消防栓维护（每项4分） | 20 |

备注：投标报价高于市场价格的作无效标处理。

以投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

各项价格分=（评标基准价/投标人报价）×分项分值，价格总分为各分项价格分之和。

**2.技术、商务、资信及其他分：50分**

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 技术参数 | **1. 手提式干粉灭火器**  MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，筒体为碳钢，内装灭火剂应是磷酸胺盐50%，硫酸钡为25%；符合新国标要求。  **2. 消防水带（含接头）**  （1）编织层结构：经线：涤纶纱；纬线：丙纶长丝；编织方式：斜纹圆织  （2）内径：63.5mm；长度25m(公差范围按国标)  （3）爆破压力≥2.4MPa  （4）扯断伸长率≥280%；扯断强度≥12MPa  （5）附着强度 织物层与衬里≥20N/25mm  （6）耐磨次数100  **3. 安全出口指示灯**  产品符合新国标；交流电源：AC220V、50HZ；具有故障、主电、充电、试验指示灯；充电时间≤24H；应急时间≥90min；光源：LED。外壳防护等级：IP30.  **4.灭火器箱**  可以装2具4公斤干粉灭火器；箱体平整，无毛刺；油漆牢固平滑，颜色为大红；钢板厚度为0.5毫米。  **5.室内消防栓维护**  维修内容包括放水检查水压、去锈和去污、接口及边盖部位上黄油、顶杆（阀座）部位上黄油、刷防锈漆、检查有无配件损坏或丢失、及关闭1小时以后检查有无漏水情况。维修价格中包含需更换的配件内容。  **6.室外消防栓维护**  维修内容包括放水检查水压、去锈和去污、接口及边盖部位上黄油、顶杆（阀座）部位上黄油、刷防锈漆、检查有无配件损坏或丢失、室外消防栓防冻处理、关闭1小时以后检查有无漏水情况。  (**技术参数每项基准1.5分，根据每项负偏离程度酌情扣分，直至扣完；另根据每项正偏离程度酌情加分，每项不高于1分。）** | 9~15 |
| 2 | 产品质量 | \*产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证书》；合格的检验报告，缺一不可。 | 5 |
| 质保期限为1年的得2分；  质保期限达2年（其中灭火器新瓶1年内出现问题免费更换，2年内出现问题免费灌装），外力等因素不计，得6分。 | 6 |
| 提供的干粉灭火器、消防水带、安全出口指示灯产品或产品生产商获得的相关荣誉打分。（1个产品获得的国家荣誉1分，省级0.5分，同一产品荣誉不累计，最高3分） | 3 |
| 3 | 售后服务承诺 | 1.承诺按采购方要求的时间及时供货，得3分；  2.承诺按采购方要求派专人将器材摆放至指定位置，得3分；  3.承诺接到服务要求及零星增补消防器材等通知后4h内给出具体安排，24h内安排相应人员到现场进行解决，得4分；  4.承诺消防水带等器材喷涂“湖州师范学院”红色字样，所有消防器材标注供货商名称（说明标注方法）以便区分，得5分；  5.承诺对采购单位报废的消防器材免费回收，得4分；  6.投标单位自愿提供的其他优惠服务，每项1分，共2分。 | 21 |

**（二）中标办法**

评标小组根据以上各项内容综合评分后，按综合得分由高到低排序，推荐成交人，而不单纯以报价高低作为推荐成交人的唯一依据，最终经采购人审核及公示无异议后，确定成交人。

**五、付款方式**

分批次采购，每批次验收合格后校方将在验收合格之日起15个工作日内支付采购金额的100%。

湖州师范学院采购管理中心

2017年6月26日

附件一 投标报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 类型 | 品牌 | 含税单价 | 备注 |
| 手提式ABC干粉灭火器 | 4kg | 浙安、金盾、杭消 |  | 产品符合相应国标要求。 |
| 消防水带（含接头） | 8-65-25 | 邮星、沱江、兴利隆 |  |
| 安全出口指示灯 | 带光源单（双）面 | 艺光、胜世名门、π拿斯特 |  |
| 消防应急照明灯 | 双头、LED |  |  |
| 灭火器箱 | 2只装 |  |  |
| 手提式二氧化碳灭火器 | 2kg |  |  |
| 室内消防栓维护 | φ65 |  |  |
| 室外消防栓维护 |  |  |  |
| 合计 |  | | | |

投标单位（公章）