湖州师范学院后勤服务中心中央空调消毒及安装消毒装置采购项目采购文件

- 一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心中央空调消毒及安装消毒装置采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-026

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币壹拾肆万捌仟柒佰伍拾元（￥148750元）

6.询价项目概况（服务范围、服务要求等）：

1.项目介绍：

根据省疫情防控办〔2020〕90号文件要求，启用集中空调前应根据本单位的空调系统（分无回风和有回风），进行清洗、消毒，有回风的需加装消毒装置，并取得卫生学评价合格。目前我校配置中央空调共计四套，其中明达楼、明知楼、数字图书馆三套为无回风的空调系统，大会堂一套为有回风的空调系统。中央空调情况清洗消毒及安装消毒装置需求分布如下表所示：

| 序号 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明达楼中央空调 | 日立中央空调室内机 | 197 | 台 | 清洗消杀 |
| 2 | 明知楼中央空调 | 大金中央空调室内机 | 103 | 台 |  |
|  |  | 一拖二空调室内机 | 26 | 台 |  |
|  |  | 大金商用空调室内机 | 4 | 台 |  |
| 3 | 数字图书馆空调 | 三菱电机中央空调室内机 | 191 | 台 |  |
|  |  | 精密空调 | 2 | 台 |  |
| 4 | 大会堂中央空调 | 卧式空调箱 | 6 | 台 |  |
|  |  | 立式空调箱 | 2 | 台 |  |
|  |  | 吊顶空调箱 | 12 | 台 |  |
|  |  | 吊顶风机盘管 | 39 | 台 |  |
| 5 | 大会堂中央空调 | 卧式空调箱 | 6 | 台 | 清洗消杀且安装紫外线光触媒消毒装置（见推荐品牌） |
|  |  | 立式空调箱 | 2 | 台 |  |
|  |  | 吊顶空调箱 | 12 | 台 |  |

2.消杀服务要求：

（1）使用环保系列清洗、消毒剂对进回风口、过滤网进行清洗消毒；

（2）使用环保系列清洗、消毒剂对风机叶轮、铝翅片进行清洗消毒；

- （3）100℃蒸汽对室内机翅片、接水盘等进行高温消毒；

（4）使用环保系列喷雾对室内机进行深度消毒

- （5）使用环保系列清洗、消毒剂对空调风管深度清洗消毒；

建议品牌为：康新  3M  冠军

3.安装消毒装置要求

大会堂中央空调有回风系统，根据要求需加装消毒装置，相关参数及要求如下：

| 名称 | 处理风量 | 产品风阻 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外线光触媒消毒装置 | 2000~4000m3/h | ≤20pa | 12 |
|  | 8000m3/h | ≤20pa | 2 |
|  | 24000m3/h | ≤20pa | 6 |

(1)、处理风量：2000~24000风量不等，具体根据会堂内空调箱风量进行定制。

(2)、为保证空调通风设备的运行效果，产品风阻≤20pa。

(3)、能够同时满足杀菌和去除化学污染物的要求，对气态、颗粒、病菌污染物均有效果。

(4)、安装形式采用截面式或插入式安装。

(5)、通过相关权威机构检验，提供检验报告。

建议品牌型号为：大金 东芝 麦克维尔

- 取得卫生学评价第三方检测合格报告。

- 完成时间：6月20日前

消毒液的配制和消杀程序必须符合新冠疫情防控技术规范。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含服务费、运输费、安装费、措施费、施工费、第三方检测费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人获负责人身份证复印件；

5.相关资质证书；

6.服务质量及服务承诺书；

7.服务方案；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料（采购文件采购要求提供的证明材料等）。

- 三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2020年6月2日下午15：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

- 四、中标办法

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

- 五、履约保证金

履约保证金（质保金）收取及退还方式：本项目的履约保证金为人民币伍仟元（￥5000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还100%。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。（是否收取？收取多少？需明确）

- 六、合同授予

询价结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示询价结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、付款方式

清洗消毒并安装好消毒装置后，中标方委托计量认证的第三方公共场所集中空调检测机构检测出具卫生学评价合格证书。项目全部完成经采购人验收合格后，在30个日历天内支付双方确认结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

- 八、其他事项

业务咨询：湖州师范学院后勤服务中心。联系人：王老师；联系电话：13819225255。附件1：《湖州师范学院后勤服务中心中央空调消毒及安装消毒装置采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购管理中心

2020年5月26日

附件：

湖州师范学院后勤服务中心中央空调消毒及安装消毒装置采购项目投标报价单

1.清洗项目报价单

| 序号 | 清洗点位 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 消毒系统品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明达楼中央空调 | 日立中央空调室内机 | 197 | 台 |  |  |  |
| 2 | 明知楼中央空调 | 大金中央空调室内机 | 103 | 台 |  |  |  |
|  |  | 一拖二空调室内机 | 26 | 台 |  |  |  |
|  |  | 大金商用空调室内机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 数字图书馆空调 | 三菱电机中央空调室内机 | 191 | 台 |  |  |  |
|  |  | 精密空调 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 大会堂中央空调 | 卧式空调箱 | 6 | 台 |  |  |  |
|  |  | 立式空调箱 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 吊顶空调箱 | 12 | 台 |  |  |  |
|  |  | 吊顶风机盘管 | 39 | 台 |  |  |  |
| 5 | 大会堂中央空调 | 卧式空调箱 | 6 | 台 |  |  |  |
|  |  | 立式空调箱 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 吊顶空调箱 | 12 | 台 |  |  |  |
|  | 合计： （大写） |  |  |  |  | 元 |  |

2.安装消毒装置报价清单

| 序号 | 安装点位 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大会堂中央空调 | 卧式空调箱 | 6 | 台 |  |  |  |
|  |  | 立式空调箱 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 吊顶空调箱 | 12 | 台 |  |  |  |
|  | 合计： （大写） |  |  |  |  | 元 |  |

- 卫生学评价第三方检测报价单

| 序号 | 内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生学评价第三方检测 | 委托通过计量认证的第三方公共场所集中空调检测机构检测并符合省疫防空办【2020】90号文件要求达到合格 | 4 | 项 |  |  |
|  | 合计： （大写） |  |  |  |  | 元 |

本项目总报价为：                                       （大写）（¥：        元）

注：投标报价包含服务费、运输费、措施费、第三方检测费、税费等全部费用。本项目总价不得高于148750元，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：