湖州师范学院中校区、东校区(部分)雨污水管道

检测和疏通服务项目竞争性谈判文件

- 采购项目名称及采购需求：

1.采购项目名称：湖州师范学院中校区、东校区(部分)雨污水管道检测和疏通服务项目；

2.采购项目编号:XZ2018-177；

3.采购组织类型：分散采购自行组织；

4.采购方式：校内竞争性谈判；

5.采购预算：人民币贰拾捌万元整（￥280000元）；

6.采购需求：根据采购人提供的湖州师范学院中校区、东校区(部分)雨污水管道疏通及检测要求、暂估长度等进行疏通检测服务。

二、项目地点

湖州师范学院中校区、东校区。

三、项目概况

雨污水管道检测、疏通：雨污水管道暂估长度合计8000米，采购限价（单价）：检测费用为人民币16元/米、疏通费用为人民币19元/米。检测方式：CCTV检测；疏通方式：机械或人工疏通。疏通垃圾由中标供应商负责清理运输至校区外并依法依规处理，不得影响环境卫生。不论采用何种方式（包括垃圾清运），所有费用均已包含在单价中。实际结算根据采购人、监理单位、中标供应商三方签字确认的施工确认单和中标供应商中标单价为准。

四、服务要求

1.设备要求：供应商应具备排水管道CCTV检测车、一体式疏通车、吸污车、施工车辆、管道内有毒气体检测设备；涉及机器人管道检测相关的车辆设备和紫外线光固化设备等。

2.服务团队要求：能满足本项目雨污水管道封堵、管道检测、管道疏通、应急处理等工作内容和服务需求的管理、技术、服务团队。

3.技术规程：

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31T/T444-2009）。

4.服务要求：

4.1雨污水管道CCTV检测内容：

4.1.1外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，并应把标注的井号拍摄在视频内；

4.1.2破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

4.1.3变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

4.1.4砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

4.1.5错口检测：对管道接口的错位进行检测，对错口影响雨污水的程度进行评价；

4.1.6起伏检测：对管道接口位置偏移、管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

4.1.7脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱离造成的影响进行评价；

4.1.8接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

4.1.9支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

4.1.10异物导入检测：对非雨污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

4.1.11渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

4.1.12功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根、树根、浮渣等情况进行检测。

4.2 CCTV检测成果：

4.2.1雨污水管道检测采用CCTV作业方式。

4.2.2所有CCTV检测视频要求做到：从地面参照物，到井壁标注的井号，至井室、管道内部的视频需要完整，不能间断。

4.2.3需提供的成果资料：

①探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

②检测工作的所有影像资料及原始记录等；

③管道状况评估数据文件；

④质量检查及评价工作报告；

⑤最终成果报告：对雨污水管道CCTV检测、疏通分别进行全面系统的整理，客观科学地评价雨污水管道现状的安全性，给出检测结论，形成最终成果报告；需附检测成果及相关视频、图件、照片、测量成果；报告中应提供检测试验方法、检测试验记录、结构安全计算所需的参数；并结合具体工程特点进行疏通等。

项目完成需提交的材料：最终成果报告（书面3份/电子稿1份）、管道走向分布蓝图（书面3份/电子稿1份）、全套CCTV检测影像资料（1套）；其中Ⅱ级及以上病害内容需单独成册；维修建议方案（书面与电子稿各1份）。

4.3中标供应商如在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标供应商拒不执行通知及指令的，对中标供应商处没收全部履约保证金，如采购人认为中标供应商无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标供应商承担。

5.安全文明施工要求：

5.1本项目CCTV检测、疏通环境为密闭空间，管道断面大小不一，中标供应商应预先勘察现场，编制可行的安全方案及应急预案。

5.2中标供应商的安全方案及应急预案须经采购人审核后进行施工，中标供应商应按照安全规程进行作业。施工中如出现安全问题，由中标供应商负全部责任。

5.3中标供应商必须实行安全作业制度，应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施。下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员作业时，路面应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

5.4工作前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然通风或增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

5.5作业人员应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事检测、疏通作业时，必须戴安全帽、防护面罩和手套，穿防护服和防护鞋。

5.6现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。其它未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）规程执行。

6.验收标准：

6.1验收过程中，采购人对实施的检测影像、管道状况评估数据、疏通长度进行抽查，如抽查不合格，则没收履约保证金，并对抽查范围的检测、疏通项目进行返工处理，所产生的一切费用由中标供应商全部承担。

6.2中标供应商在验收前向采购人提供以下资料：最终成果报告（书面3份/电子稿1份）、管道走向分布蓝图（书面3份/电子稿1份）、全套CCTV检测影像资料（1套）；其中Ⅱ级及以上病害内容需单独成册；维修建议方案（书面与电子稿各1份）。

6.3检测报告内容和结论应满足相关检测规范要求。

6.4特殊情况下项目检测、疏通影像资料不能摄影，须经采购人同意。

五、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含检测费、疏通费、人工费、管理费、机械费、清运费、辅材费、保险费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单格式附后（见附件）；

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

4.服务承诺书(含服务需求响应、设备清单、人员清单、服务方案、完成工期等)；

5.安全承诺书（含安全方案和应急预案等）

6.其他相关资料（企业简介、业绩等）。

六、投标文件递交及开标时间

1.开标时间：2018年11月27日下午14：00

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：丁老师

4.电话：0572-2322721

七、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

八、履约保证金

中标人签订合同前应按合同价的10%向采购人交纳履约保证金。自验收合格之日起，如无质量问题，履约保证金自验收合格之日起1年后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

九、付款方式

付款方式：本项目验收合格后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付货款。

十、完成时间

完成时间：2019年01月31日前。

十一、后续服务

自验收合格之日起1年内中标供应商应配合采购人做好项目后续服务工作。

附件：投标报价清单。

湖州师范学院采购管理中心

2018年11月19日

附件：投标报价清单

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院中校区、东校区(部分)雨污水管道检测和疏通服务项目

项目编号：XZ2018-177

| 投标报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 雨污水管道检测 | 8000米 |  |  |
| 2 | 雨污水管道疏通 | 8000米 |  |  |
|  | 合计金额 | ￥ 元 |  |  |
|  | 人民币金额大写： |  |  |  |
|  | 注：雨污水管道检测及疏通总价最高限价为人民币28万元；单价最高限价：检测为人民币16元/米；疏通为人民币19元/米。各投标供应商总价及单价高于最高限价按无效标处理。 |  |  |  |

注：本项目总价已包含：检测费、疏通费、人工费、管理费、机械费、清运费、辅材费、保险费、税费等全部费用。

授权代表签字

投标人（盖章）

2018年     月      日