湖州师范学院艺术学院音乐厅空调改造维修项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及货物清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院艺术学院音乐厅空调改造维修项目

2、采购项目编号:XZ2018-110

3、采购组织类型：分散采购自行组织

4、采购方式：校内竞争性谈判

5、采购预算：人民币21.908万

6、现场踏勘：2018年7月25日下午16：30，联系人：王老师，电话：0572-2322721。

7、项目清单包括货物名称、数量、技术参数（见下表）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2套空调更换部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 详见附件2，更换空调室内机、室外机技术参数 | 4 | 台 | 品牌：麦克维尔 |
| 2 | 高静压风管机 | 详见附件2，更换空调室内机、室外机技术参数 | 2 | 台 | 品牌：麦克维尔 |
| 3 | 内机拆除 | 原有内机拆除，包括旧内机管道风箱、铜管等，运送至校内指定地点。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 减震器 | 包括内外机减震垫 | 16 | 个 |  |
| 5 | 铜管 | 上海飞轮，10P空调标准铜管 | 120 | 米 |  |
| 6 | 送风管道 | 铁皮风管，含保温层 | 120 | 平方米 |  |
| 7 | 外机底座支架 | 外机支架 | 2 | 付 |  |
| 8 | 出风口制作 | 新增ABS出风口，指定位置，美观，不影响视觉效果。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 安装及辅材 | 安装、吊车费、辅料等 | 2 | 项 |  |
| 二、2套空调维修部分 |  |  |  |  |  |
| 10 | 外机电脑板 | 原麦克维尔MMC125LRA室外机原装电脑板，提供安装照片，作为验收依据。 | 4 | 块 |  |
| 11 | 控制面板 | 原麦克维尔MMC125LRA线控显示器，提供安装照片，作为验收依据。 | 2 | 块 |  |
| 12 | 更换电源线及屏蔽信号 | 中策 | 1 | 项 |  |
| 13 | 热力膨胀阀 | 麦克维尔GT3256 | 10 | 个 |  |
| 14 | 氮气保压、检漏 | 40升/瓶 | 8 | 瓶 |  |
| 15 | 风机轴承 | 风机保养换轴承 | 8 | 个 |  |
| 16 | 清洗保养 | 滤网拆除清洗、清洗及保养蒸发器、通风管道等 | 1 | 项 |  |
| 17 | 风管整修 | 通风管道，铁皮，含保温层 | 40 | 平方米 |  |
| 18 | 铜管修补 | 上海飞轮，10P标准铜管，原有铜管整修及损坏部分更换，预计更换10米。含铜管保温修补。 | 1 | 项 |  |
| 19 | 制冷液 | 金冷R22，13.6kg/瓶 | 6 | 瓶 |  |

注：如投标产品非推荐品牌，技术参数应按照推荐品牌要求，同时品牌档次不低于推荐品牌档次。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1、投标报价清单(含税金、保险、运输费、安装费、管理费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。投标报价清单格式见附件1。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照复印件、或“五证合一”营业执照复印件）；

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

4、原生产厂家授权的该品牌中央空调销售及维修资格的授权材料原件（如复印件，须提供原件备查）；

5、售后服务承诺书；

6、其他相关材料。

三、投标文件递交及开标时间：

1、开标时间：2018年7月26日上午9：30；

2、开标地点：湖州市吴兴区龙泉街道二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

3、联系人：杜老师

4、电话：0572-2321093

四、中标办法

根据报价和售后服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标单位。

五、履约保证金及质保金

履约保证金：本项目的履约保证金为合同价的10%，中标人在签订合同前汇入采购人指定账号，待合同履行完毕并经采购人验收合格后，履约保证金自动转为质保金，验收合格满三年后无息返还。采购人 单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

付款方式：本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付货款。

七、交货时间和质量保修期：

1、交货时间：2018年8月20日前完成安装调试。

2、质量保修期：项目整体质保不低于3年，空调室外机、风管机及其他主要部件质保期按照原厂“三包有效期”规定执行且不低于3年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的货物。

附件1：投标报价清单；

附件2：更换空调部分室内机、室外机技术参数。

湖州师范学院采购管理中心

2018年7月19日

附件1：投标报价清单：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院艺术学院音乐厅空调改造维修项目

项目编号：:XZ2018-110

| 序号 | 名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2套空调更换部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 高静压风管机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 内机拆除 | 原有内机拆除，包括旧内机管道风箱、铜管等，运送至校内指定地点。 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 减震器 | 包括内外机减震垫 | 16 | 个 |  |  |
| 5 | 铜管 | 上海飞轮，10P空调标准铜管 | 120 | 米 |  |  |
| 6 | 送风管道 | 铁皮风管，含保温层 | 120 | 平方米 |  |  |
| 7 | 外机底座支架 | 外机支架 | 2 | 付 |  |  |
| 8 | 出风口制作 | 新增ABS出风口，指定位置，美观，不影响视觉效果。 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 安装及辅材 | 安装、吊车费、辅料等 | 2 | 项 |  |  |
| 二、2套空调维修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 外机电脑板 |  | 4 | 块 |  |  |
| 11 | 控制面板 |  | 2 | 块 |  |  |
| 12 | 更换电源线及屏蔽信号 | 中策 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 热力膨胀阀 | 麦克维尔GT3256 | 10 | 个 |  |  |
| 14 | 氮气保压、检漏 | 40升/瓶 | 8 | 瓶 |  |  |
| 15 | 风机轴承 | 风机保养换轴承 | 8 | 个 |  |  |
| 16 | 清洗保养 | 滤网拆除清洗、清洗及保养蒸发器、通风管道等 | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 风管整修 | 通风管道，铁皮，含保温层 | 40 | 平方米 |  |  |
| 18 | 铜管修补 | 上海飞轮，10P标准铜管，原有铜管整修及损坏部分更换，预计更换10米。含铜管保温修补。 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 制冷液 | 金冷R22，13.6kg/瓶 | 6 | 瓶 |  |  |
| 合计 | 大写人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |

注1: 以上报价含税金、保险、运输费、安装费、管理费等全部费用；

注2：明确产品品牌型号。

授权代表签字

投标人（盖章）

2018年     月      日

附件2：更换空调室内机、室外机技术参数

一、空调总体性能要求

1、性能可靠。机组采用高效全封闭的涡旋式压缩机、低噪声空调专用风机，各部件均经过严格的认可；精心设计的结构，优化匹配的系统，确保机组的运行稳定。

2、无间隙组合安装。室外机高度和宽度方向尺寸一致，室外机可无间隙并列安装，节省安装空间且整齐美观。

3、超强环境适应能力。实现夏季、冬季稳定的制冷、制热运行。

4、微电脑操控。采用易于操作的液晶显示控制器，并配备卡片式遥控器，可实现多种功能设定，控制更灵活。

5、并联设计。室外机采用多个压缩机并联设计，室外机模块化组合，分级启动，有效降低了对电网的冲击；多档冷量调节，满足不同负荷条件下的能量差级需求，降低运行费用。

6、超薄设计出风灵活。室内机均采用水平出风，适合于吊顶安装，行业领先的超薄机身可大大提高天花高度，节省吊顶安装空间。

7、使用寿命长。室内、外机外壳均采用抗紫外线、纯聚酯高光粉末双面喷涂，有效延长机组的使用寿命。

8、长效可清洗过滤网。室内机标准配备拆卸式长效过滤网，可简单、方便地拆下清洗，保持室内空气清洁。

9、多重保护。机组同时具备多种保护功能，放心使用，运行更安全。

10、保养方便。室内机灵巧简洁的设计使保养极为简便，从室内机两侧任一端拆下几颗螺钉即可维护机组内的部件。

二、详细技术参数

| 技术参数名称 |  | 单位 | 参数要求（允许正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 |  | W | 60000 |
| 制热量 |  | W | 64000 |
| 室内机 | 风量 | m/h | 13600 |
|  | 机外静压 | pa | 200 |
|  | 风机驱动方式 |  | V带传动 |
|  | 长×宽×高（最大值） | mm | 2460×1059×746 |
|  | 重量（最大值） | kg | 270 |
| 过滤网 | 类型 |  | 可清洗尼龙网 |
|  | 数量 | 个 | 4 |
| 室外机 | 压缩机型式 |  | 全封闭旋涡式 |
|  | 长×宽×高（最大值） | mm | 2×990×840×1840 |
|  | 重量（最大值） | kg | 2×285 |
| 电源 | 室内机 |  | 380V/3N-/50HZ |
|  | 室外机 |  | 380V/3N-/50HZ |
| 整机输入功率 | 制冷 | W | 24490 |
|  | 制热 | W | 19500 |
| 整机输入电流 | 制冷 | A | 44 |
|  | 制热 | A | 41 |
| 制冷剂 | 类型 |  | R22 |
|  | 充注量 | kg | 2×10.5 |
| 连接管 | 连接方式 |  | 焊接 |
|  | 液管外径 | mm(in) | 15.88（5/8） |
|  | 气管外径 | mm(in) | 28.6（1-1/8） |