湖州师范学院艺术学院7幢、17幢门禁监控管理系统采购项目竞争性谈判文件

一、采购项目名称、采购清单及要求：

1.采购项目名称：湖州师范学院艺术学院7幢、17幢门禁监控管理系统采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-002

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算（最高限价）：人民币壹拾贰万捌仟捌佰元整（￥120000元）：包含货物费、运输费、管理费、措施费、安装费、培训费、保费、税费等全部费用在内。

6.采购清单（包括货物名称、规格尺寸、技术参数、数量等），见下表：

| 7号楼人脸门禁及安防监控配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 人脸门禁前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1T607M | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 | 台 | 10 | 5个门都需要人脸识别进出 |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250SC(国内标配) | 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm/吸板180x38x11mm 延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 工作电流 12V/500mA ; 24V/250mA 功耗 6W | 只 | 5 |  |
| 3 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250C-LZ(国内标配) | 磁力锁250LZ支架,L型支架长240*宽47*厚28.5mm,Z型支架长180*宽50*厚50mm,90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门,国内标配 门扇厚度50mm-65mm， 吸板螺丝选用8*50，物料号303700480 门扇厚度65mm-75， 吸板螺丝选用8*60，物料号303700481 门扇厚度75mm-85， 吸板螺丝选用8*70 | 只 | 5 |  |
| 4 | 门控安全模块 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K2M060(国内标配) | 工作电压DC 12V，RS485与门禁一体机通讯，具有接口：电锁输出*1、门磁*1、开门开关*1，1路门磁检测输入，1路开门开关输入，可搭配DS-K1T105xx、DS-K1T200xx、DS-K1T300xx、DS-K1T500xx等一体机使用;尺寸：48mm x 115mm x 25mm 注：控制电锁时和门禁一体机共用一个开关电源。 | 台 | 5 | 选配（出门按钮和门锁线均接安全模块，模块通过485接门口的一体机，可以有效的防止一体机被拆除导致门打开的隐患） |
| 5 | 电源（带机箱） | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-KAW50-1（国内标配） | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A输出功率：50W；纹波与噪声：< 150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃；工作湿度：＜95%；尺寸：98*97*38mm；重量：0.23kg 配置方案：直接DV12V为门口机供电，最大可以支持一个单元门口机及一把双门磁力锁 | 台 | 5 |  |
| 二 | 人脸门禁管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡片发卡器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1F100-D8E | USB接口，支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡发卡，工作电压DC 5V，工作电流0.2A | 台 | 1 |  |
| 2 | 指纹录入仪 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1F820-F(国内标配) | 光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：82*42*19mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 人脸录入摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CS54D0B-S | 200万USB摄像机 DC5V, 带音频 | 台 | 1 | 若导入人脸照片，则照片为jpeg货jpg格式，大小60-200kb（像素为640*480或以上） |
| 4 | 软件平台 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | IVMS-4200 | 支持刷脸数据查询及权限下发 | 套 | 1 |  |
| 三 | 智能警戒系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CD2T27FDWCL-LS | 200万星光级1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机 行为分析:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 异常侦测:场景变更侦测 智能报警:人体、车体分类报警 联动报警:支持联动白光报警、支持联动声音报警 最小照度:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 镜头:4mm,@ F1.0, 水平视场角:89.1°，垂直视场角:47°，对角线视场角:106.1°[6mm可选] 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC 24V 1A) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V: 11W Max 白光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm):111.6×114.3×219.2 重量:机身重量:1095g;带包装质量:1435g 内置喇叭 | 台 | 7 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 7 |  |
| 3 | 电源适配器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm | 个 | 7 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | iDS-8608NX-I8/S-V2 | 【小超脑/S-V2】 最高8路周界防范报警（200W视频流） （说明：最高支持800W分辨率，200W时支持8路，400W时8路，800W时2路） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：128M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 2 |  |
| 6 | 隐形防盗窗 | 定制 |  |  | 平方 | 34 |  |
| 四 | 全彩安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CD2T27FDCL-LS | 200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度:彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 水平视场角56°可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗 :非PoE: 6W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm) 220 x 114 x110 重量 机身重量:900g 带包装质量:1300g | 台 | 10 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-1292ZJ(一口价) | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 10 |  |
| 3 | 电源适配器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm | 个 | 10 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | iDS-8616NX-K8/FA | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 4 |  |
| 6 | 交换机 | H3C | 24口 |  | 个 | 1 |  |
| 17号楼人脸门禁及安防监控配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 人脸门禁前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1T607M | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 | 台 | 5 | 5个门都需要人脸识别进出 |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250SC(国内标配) | 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm/吸板180x38x11mm 延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 工作电流 12V/500mA ; 24V/250mA 功耗 6W | 只 | 5 |  |
| 3 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250C-LZ(国内标配) | 磁力锁250LZ支架,L型支架长240*宽47*厚28.5mm,Z型支架长180*宽50*厚50mm,90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门,国内标配 门扇厚度50mm-65mm， 吸板螺丝选用8*50，物料号303700480 门扇厚度65mm-75， 吸板螺丝选用8*60，物料号303700481 门扇厚度75mm-85， 吸板螺丝选用8*70 | 只 | 5 |  |
| 4 | 门控安全模块 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K2M060(国内标配) | 工作电压DC 12V，RS485与门禁一体机通讯，具有接口：电锁输出*1、门磁*1、开门开关*1，1路门磁检测输入，1路开门开关输入，可搭配DS-K1T105xx、DS-K1T200xx、DS-K1T300xx、DS-K1T500xx等一体机使用;尺寸：48mm x 115mm x 25mm 注：控制电锁时和门禁一体机共用一个开关电源。 | 台 | 5 | 选配（出门按钮和门锁线均接安全模块，模块通过485接门口的一体机，可以有效的防止一体机被拆除导致门打开的隐患） |
| 5 | 电源（带机箱） | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-KAW50-1（国内标配） | 输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 纹波与噪声：< 150mVpp 电压调整范围：11-14Vdc 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃ 工作湿度：＜95% 尺寸：98*97*38mm 重量：0.23kg 配置方案：直接DV12V为门口机供电，最大可以支持一个单元门口机及一把双门磁力锁 | 台 | 5 |  |
| 六 | 全彩安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CD2T27FDCL-LS | 200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度:彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 水平视场角56°可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗 :非PoE: 6W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm) 220 x 114 x110 重量 机身重量:900g 带包装质量:1300g | 台 | 8 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-1292ZJ(一口价) | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 8 |  |
| 3 | 电源适配器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm | 个 | 8 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | iDS-8616NX-K8/FA | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 4 |  |
| 6 | 交换机 | H3C | 24口 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 墙柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 七 | 施工布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |

说明1：本项目预算为综合费用包干，如本项内容实际费用超出中标价，投标人同意按照中标价进行结算；具体以采购文件为准。

说明2：新增警戒门禁和监控系统设备要求投标人承诺能够无缝接入学校已建成的海康威视、英飞拓，天地伟业，大华校园综合安防管理平台iVMS-9600系统，项目验收时作为一项内容进行验收。

7.系统要求：

1.人脸门禁管理系统

管理中心主要由USB相机、门禁管理软件、工作站等组成，可对门禁系统整体运行状态进行有效的监控管理，降低系统管理难度、降低维护成本、降低人员依赖性。

门禁管理软件除了具备对人脸照片的记录配置之外，也能实现参数设置、设备监控、报警处理、故障定位等系统应用和管理功能，可以极大提升整个门禁管理系统使用的便捷性和有效性。

进门：人脸识别；选用设备：人脸门禁一体机

管理中心完成人脸照片下发，用户到达人脸门禁一体机前进行人脸比对进行人脸照片比对。人脸门禁一体机能抓拍人脸信息并传送到一体机内部进行数据分析和对比，同时一体机内部自动判断当前时间该用户是否允许出入，若允许进入门禁控制器中的继电器将操作电子锁开门。同时比对成功后输出界面文字显示，并将人员身份信息及现场抓拍图片上传至后台进行完整记录。

出门：人脸识别；选用设备：人脸门禁一体机

管理中心完成人脸照片下发，用户到达人脸门禁一体机前进行人脸比对进行人脸照片比对。人脸门禁一体机能抓拍人脸信息并传送到一体机内部进行数据分析和对比，同时一体机内部自动判断当前时间该用户是否允许出入，若允许进入门禁控制器中的继电器将操作电子锁开门。同时比对成功后输出界面文字显示，并将人员身份信息及现场抓拍图片上传至后台进行完整记录

系统可以采用多种门禁方式，对使用者进行多级控制；同时对不同的区域和特定的门及通道进行进出管制。子系统能够实现远程管理，实施数据修改、安全密钥验证等功能。

系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况（计算机屏幕上可以立刻显出当前开启的门号、通过人员的姓名、和通行是否成功等信息）、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区。

系统可针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理。系统可实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段，有效防止内盗外盗。考虑其安全性，系统可设置一定数量的操作员并设置不同的密码，根据各受控区域的不同分配操作员的权限。

以图形的形式显示门禁的状态，比如当前门是开门还是关门状态，或者是门长时间打开而产生的报警状态。此时管理人员可以透过这种直观的图示来监视当前各门的状态，或者对长时间没有关闭而产生的报警门进行现场察看。同时拥有权限的管理人员，在电子地图上可对各门点进行直接地开/闭控制。

系统可实时显示、记录所有事件数据；读卡器读卡数据实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持卡人（姓名、照片等）、事件时间、门点地址、事件类型（进门刷卡记录、出门刷卡记录、按钮开门、无效卡读卡、开门超时、强行开门等）等如实记录且记录不可更改。报警事件发生时，计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。

在重要房间的选配多功能人脸门禁识别一体机可设置为人脸识别加指纹方式，确保内部安全，禁止无关人员随意出入，以提高整个受控区域的安全及管理水平。

如果管理员发现某个入侵者在某个区域活动，管理员可以通过软件，强行关闭该区域的所有门，使得入侵者无法通过偷来的卡刷卡或者按开门按钮来逃离该区域，通知保安人员赶到该区域予以拦截。

系统具有图形化电子地图，可实时反应门的开关状态。在异常情况下可以实现微机报警或报警器报警，如非法侵入、门超时未关等。

系统可与火灾自动报警系统联动。如发生火警时，保证自动释放相关区域的通道的出入口控制，使内部人员及时外逃且消防人员可以顺利进入实施灭火救援。

通过Intranet/Internet，系统具有网络查询功能。根据不同的授权，可以进行网络管理系统信息查询，甚至可以通过网络控制相应的受控点。

控制器可脱机（与管理主机失去联系）工作，并且不影响进出门；当门禁与管理中心重新建立通讯时，控制器能实时上传事件信息。

2.智能警戒系统和全彩安防系统

要求采用全彩摄像机是实现24小时全天候彩色监控的新型摄像机。即使在微光环境依然呈现彩色图像，且在光照极低或无光环境，摄像机自动采用暖光补光，实现在人眼几乎完全看不见的情况下，实时拍摄到全彩动态图像。

本视频监控系统采用全网络架构，基于现今高速的网络通讯技术，将前端的视频监控信号传送到后端，进行存储、显示。

智能警戒监视画面划线检测，人员跨线报警，并联动附近摄像机预置点；

智能警戒报警相关视频在管理中心屏幕弹窗显示，同时回放前N秒视频画面实时追溯；

高端SMART摄像机进行周界防范（越界侦测、区域入侵）的侦测和报警，进行一级监测，并将事件抓图推送到“超脑”NVR中；“超脑”NVR进行二级核警，判断是否人体触发造成的报警，如因人体触发造成的报警，将事件推送至平台。通过“超脑”NVR可有效过滤绝大部分非人体触发的报警，提高周界防范报警准确率

要求后台管理平台可实现越界侦测和区域入侵报警进行联动；

要求监控系统的后台管理软件和人脸门禁管理系统为同一生产厂家，同时要求智能警戒系统和全彩安防系统与人脸门禁系统为同一生产厂家，要求以上三系统在同一软件中运行并且实现联动；

要求本系统可无缝链接学校内运行的校园安防平台，无需二次开发对接，可在校园安防平台显示，可联动出警。

要求本系统中硬盘录像机的存储视频时间不少于60天。

根据学校要求进行设备安装和管道布线。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件；

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据谈判文件采购清单内容制作；应注明：不偏离、正偏离、负偏离）。

6.投标货物技术性能说明及原厂产品说明书；

7.产品质量及售后服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间：

1.开标时间：2020年1月13日10：00

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：徐老师

4.电话：0572-2322188

四、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

五、履约保证金及质保金：

中标人应向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起一年后经使用部门确认无质量问题后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

付款方式：本项目验收合格并经试用1个月后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人全额支付货款。

七、完成时间及项目实施地点

完成时间：2020年3月1日前。无正当理由逾期，采购人有权单方面解除合同，并没收履约保证金。

项目实施地点：湖州师范学院指定地点

八、售后服务

1.自验收合格之日起质保期2年，质保期内设备出现故障，中标人应在24小时内完成免费维修或更换。质保期满以后的维修只收部件成本费。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导并培训操作人员,直至操作人员能熟练掌握设备的使用操作。

九、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的全新合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件：投标报价清单。

湖州师范学院采购管理中心

2020年1月6日

附件：投标报价清单：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院艺术学院7幢、17幢门禁监控管理系统采购项目

项目编号：XZ2020-002

| 7号楼人脸门禁及安防监控配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| 一 | 人脸门禁前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1T607M | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 | 台 | 10 | 5个门都需要人脸识别进出 |  |  |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250SC(国内标配) | 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm/吸板180x38x11mm 延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 工作电流 12V/500mA ; 24V/250mA 功耗 6W | 只 | 5 |  |  |  |
| 3 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250C-LZ(国内标配) | 磁力锁250LZ支架,L型支架长240*宽47*厚28.5mm,Z型支架长180*宽50*厚50mm,90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门,国内标配 门扇厚度50mm-65mm， 吸板螺丝选用8*50，物料号303700480 门扇厚度65mm-75， 吸板螺丝选用8*60，物料号303700481 门扇厚度75mm-85， 吸板螺丝选用8*70 | 只 | 5 |  |  |  |
| 4 | 门控安全模块 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K2M060(国内标配) | 工作电压DC 12V，RS485与门禁一体机通讯，具有接口：电锁输出*1、门磁*1、开门开关*1，1路门磁检测输入，1路开门开关输入，可搭配DS-K1T105xx、DS-K1T200xx、DS-K1T300xx、DS-K1T500xx等一体机使用;尺寸：48mm x 115mm x 25mm 注：控制电锁时和门禁一体机共用一个开关电源。 | 台 | 5 | 选配（出门按钮和门锁线均接安全模块，模块通过485接门口的一体机，可以有效的防止一体机被拆除导致门打开的隐患） |  |  |
| 5 | 电源（带机箱） | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-KAW50-1（国内标配） | 输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 纹波与噪声：< 150mVpp 电压调整范围：11-14Vdc 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃ 工作湿度：＜95% 尺寸：98*97*38mm 重量：0.23kg 配置方案：直接DV12V为门口机供电，最大可以支持一个单元门口机及一把双门磁力锁 | 台 | 5 |  |  |  |
| 二 | 人脸门禁管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡片发卡器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1F100-D8E | USB接口，支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡发卡，工作电压DC 5V，工作电流0.2A | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 指纹录入仪 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1F820-F(国内标配) | 光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：82*42*19mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 人脸录入摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CS54D0B-S | 200万USB摄像机 DC5V, 带音频 | 台 | 1 | 若导入人脸照片，则照片为jpeg\jpg格式，大小60-200kb（像素为640*480或以上） |  |  |
| 4 | 软件平台 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | IVMS-4200 | 支持刷脸数据查询及权限下发 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三 | 智能警戒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CD2T27FDWCL-LS | 200万星光级1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机 行为分析:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 异常侦测:场景变更侦测 智能报警:人体、车体分类报警 联动报警:支持联动白光报警、支持联动声音报警 最小照度:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 镜头:4mm,@ F1.0, 水平视场角:89.1°，垂直视场角:47°，对角线视场角:106.1°[6mm可选] 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC 24V 1A) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V: 11W Max 白光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm):111.6×114.3×219.2 重量:机身重量:1095g;带包装质量:1435g 内置喇叭 | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 7 |  |  |  |
| 3 | 电源适配器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | iDS-8608NX-I8/S-V2 | 【小超脑/S-V2】 最高8路周界防范报警（200W视频流） （说明：最高支持800W分辨率，200W时支持8路，400W时8路，800W时2路） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：128M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 隐形防盗窗 | 定制 |  |  | 平方 | 34 |  |  |  |
| 四 | 全彩安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CD2T27FDCL-LS | 200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度:彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 水平视场角56°可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗 :非PoE: 6W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm) 220 x 114 x110 重量 机身重量:900g 带包装质量:1300g | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-1292ZJ(一口价) | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电源适配器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | iDS-8616NX-K8/FA | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | H3C | 24口 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17号楼人脸门禁及安防监控配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 人脸门禁前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K1T607M | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 | 台 | 5 | 5个门都需要人脸识别进出 |  |  |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250SC(国内标配) | 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm/吸板180x38x11mm 延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 工作电流 12V/500mA ; 24V/250mA 功耗 6W | 只 | 5 |  |  |  |
| 3 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K4H250C-LZ(国内标配) | 磁力锁250LZ支架,L型支架长240*宽47*厚28.5mm,Z型支架长180*宽50*厚50mm,90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门,国内标配 门扇厚度50mm-65mm， 吸板螺丝选用8*50，物料号303700480 门扇厚度65mm-75， 吸板螺丝选用8*60，物料号303700481 门扇厚度75mm-85， 吸板螺丝选用8*70 | 只 | 5 |  |  |  |
| 4 | 门控安全模块 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-K2M060(国内标配) | 工作电压DC 12V，RS485与门禁一体机通讯，具有接口：电锁输出*1、门磁*1、开门开关*1，1路门磁检测输入，1路开门开关输入，可搭配DS-K1T105xx、DS-K1T200xx、DS-K1T300xx、DS-K1T500xx等一体机使用;尺寸：48mm x 115mm x 25mm 注：控制电锁时和门禁一体机共用一个开关电源。 | 台 | 5 | 选配（出门按钮和门锁线均接安全模块，模块通过485接门口的一体机，可以有效的防止一体机被拆除导致门打开的隐患） |  |  |
| 5 | 电源（带机箱） | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-KAW50-1（国内标配） | 输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 纹波与噪声：< 150mVpp 电压调整范围：11-14Vdc 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃ 工作湿度：＜95% 尺寸：98*97*38mm 重量：0.23kg 配置方案：直接DV12V为门口机供电，最大可以支持一个单元门口机及一把双门磁力锁 | 台 | 5 |  |  |  |
| 六 | 全彩安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2CD2T27FDCL-LS | 200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度:彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 水平视场角56°可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗 :非PoE: 6W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm) 220 x 114 x110 重量 机身重量:900g 带包装质量:1300g | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-1292ZJ(一口价) | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | 电源适配器 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓，天地伟业，大华 | iDS-8616NX-K8/FA | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | H3C | 24口 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 墙柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 七 | 施工布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：人民币 （元） |  |  |  |  |  |  | ¥： |  |  |

投标人报价承诺：本报价清单为综合费用包干，如本项内容实际费用超出中标价，投标人同意按照中标价进行结算；具体以采购文件为准。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2020年     月      日