湖州师范学院消防管网及生活供水管网保暖工程项目

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院消防管网及生活供水管网保暖工程项目。

2．采购项目编号:XZ2016-124。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾玖万伍仟叁佰壹拾柒元整（￥195317）。

5．要求工期：2016年11月30日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院消防管网及生活供水管网保暖工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院消防管网及生活供水管网保暖清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.根据现场勘察情况；

2.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）浙江省补充条款和浙江省计价表式；

4.浙江省建设工程计价规则（2010版）；

5.湖州市地方相关文件；

6.关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）；

7.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）；

8.关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定[2016]35号）；

9.主要材料按《湖州市建设工程造价信息》2016年第9期和《浙江省建设工程造价信息》2016年第9期计取，其他无价材料按市场价格计取；

10.人工费按《湖州市建设工程造价信息》2016年第9期人工市场信息价计取；

11.工程类别：单独装饰及专业工程市区一般工程，施织措施费、工程定位复测费根据工程施工环境、专业工程类别，按《浙江省建设工程施工取费定额（2010）》规定的弹性费率区间的中间值计取；

12.规费、意外伤害保险费、农民工工伤保险费、税金按规定计取；

13.专业工程综合费率（管理费和利润）的计取值按单独装饰工程三类中值计取，执行《关于<浙江省建设工程施工取费定额>有关费用项目和费率调整的通知》的有关规定。

五、相关说明

1.本项目中的建筑垃圾，投标人应充分考虑现场实际情况,结合清单特征在投标报价中自行考虑，工程结算价格不作调整。

2.原建筑内，部分保留的装饰在施工时应采取有效的保护措施，避免遭到破坏，如因在施工过程中遭到破坏必须进行修复，费用不计。

3.本工程为管网保暖，涉及管网的走向，由投标单位根据图纸要求，结合施工现场，综合考虑报价，列入措施费项目清单。

4.本管网保暖工程设计的材料规格按清单编制，投标单位按清单描述报价。

5.本项管网保暖，防冻保温材料采用难燃B1级氧指数≥40以上的橡塑泡棉制品，保温层厚度为30mm。

六、施工注意事项

1.橡塑保温材料本身必须清洁，所有缝隙、接头均需要专用胶水粘接密封。胶水的使用应参照产品说明书。

2.管道的隔隙口应尽量安装在不显眼处，保温层的纵向拼缝应置于管道上部，并且相邻保温层的纵向拼缝应错开一定角度。

3.表面平整美观，不得有凹凸不平现象，缠裹时用力要均匀，胶带胶水紧密牢固，封口严密，无空鼓及松动。

4.保护层用δ=0.7mm压花铝皮，铝皮铺设采用滚边搭接自攻丝并用的方法。搭接处先用φ=3.6mm钻孔，再用自攻丝紧固，自攻丝间距150-200mm,当抽芯铆钉不便使用时，搭接处可用卷边接。

5.垂直管道的铝皮，从管道的下端起向上安装。相邻两板横向半圆凸缘重叠，纵向搭口向下。采用支撑圈固定时，两板横向半圆凸缘重叠处尽量对准支撑圈，以便用自攻丝紧固。

七、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、材料费、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

八、投标文件递交及开标

1．开标时间：2016年11月7日上午9：00。（投标人迟到视为自动弃标）

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

九、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

十、履约保证金及质量保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，自验收合格之日起满一年，经使用部门确认后14个工作日内无息退还质量保证金。

十一、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内校方支付至审计审定价格的100%。验收合格之日起满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十二、保修期

本项目工程质保期自验收合格之日起两年，质保期内中标人应负责免费维修。

十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年10月28日