湖州师范学院生命科学学院、工学院、医学院紧急喷淋装置和洗眼装置项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院、工学院、医学院紧急喷淋装置和洗眼装置项目（预算9.926万）

2、采购编号：XZ2016-036

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急喷淋装置 | 地面安装型 洗眼/脸及全身冲淋一体整合式安全装置； 淋身器高：2050mm ±1.5%。 洗眼器高：950mm ±1.5%。 入水管口径：G 1英吋。 排水管口径：G 1英吋。 水压要求：大于2 bar； 流量要求：大于42公升/分钟； 淋身器为连杆式拉动开关。 洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关。 不锈钢材质表面须经环氧树酯粉末静电喷涂； 冲淋头：冲淋头须可提供下方冲淋区全面的水柱覆盖面； 洗眼器：采用双口气泡式出水莲蓬头设计，下具集水盆，莲蓬头外罩软 质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落； 提供必要的安装配件和安装技术指导。 | 套 | 16 | 生命科学学院（9套） 医学院（5套） 工学院（2套） |
| 2 | 洗眼装置 | 高亮度环氧树脂喷涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡壮水柱，防止冲伤眼睛。 防尘盖：ABS材质，使用时自动被水冲开。 手柄：内铜制，外PP。 金属环扣：具锁定水流功能，方便使用。 控水阀：加厚铜制，高密度PP手把，其闭门可自动关闭。 供水软管：长度1.5米，软件PVC管外覆不锈钢网。 最大耐水压：18kg。 | 套 | 103 | 生命科学学院（65套） 工学院（12套） 医学院（26套） |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费及措施费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2016年5月13日上午10:00；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年5月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少2年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年5月6日