湖州师范学院后勤服务中心和润餐厅电梯采购项目

采购文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心和润餐厅电梯采购项目

2.采购项目编号：XZ2019-229

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算（最高限价）：人民币壹拾贰万元整（￥120000元）：包含货物费、运输费、装卸费、安装费、调试费、检测费、拆除费、处置费、措施费、保费、税费等全部费用在内。

二、电梯安装环境介绍（具体以投标人现场踏勘实测为准）：

1.安装地点：湖州师范学院东校区食堂。

2.楼层数：2层。

3.电梯井道：井道净尺寸：宽1850mm×深1650mm；底坑深度：1400mm；门洞净尺寸：宽1000mm×高2170mm；一楼层高：5100mm；二楼层高5100mm；机房：长3600mm×宽3050mm×高2500mm；机房吊钩承重：2000kg。

4.有电梯机房。

三、电梯制造单位、维保单位、维保人员资质要求：

电梯制造单位须持有国家特种设备制造许可证（电梯）C级及以上资质；电梯维保单位须持有国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上资质；投标人维保工作人员须持有国家特种设备作业人员证（电梯作业）：T1（电梯机械安装维修）；T2（电梯电气安装维修）。

四、电梯技术要求：

1.电梯种类：曳引驱动乘客电梯（有机房）。

2.运行速度：1.00m/s。

3.层/站/门：2层/2站/2门。（停靠楼层：1层，2层；基站：1层）

*4.载重量：≧630kg（根据实测最大化设计）。

*5.轿厢尺寸：≧宽1200mm×深1000mm×高2400mm（根据实测最大化设计）。

6.驱动系统：永磁同步无齿轮传动。

7.电梯其他技术参数：

1）开门方式：双扇中分。

*2）净开门尺寸：宽800mm×高2100mm（根据实测最大化设计）。

★3）逻辑控制系统：单控；32位复数微电脑分散控制系统。

4）门机：交流变频调压调速（VVVF）。

5）调速系统：交流变频调压调速（VVVF）,逆变部分采用1GBT,频率≥10kHz。

6)门保护：光幕保护(大于100束)。

7)平层精度：≤±5mm（以第三方检测为准）。

8)噪声指标：轿厢≤52dB；开关门≤57dB；机房≤77dB（以第三方检测为准）。

9)振动加速度：垂直≤100mm/s²；水平≤130mm/s²（以第三方检测为准）。

10)起、制动加、减速度：平均≥0.48m/s²，且在0.48m-1.0m/s²之间可调，最大≤1.5m/s²，同时满足整个时间-速度曲线应平滑。

11)因电梯质量原因引起的故障次数：电梯每运行6万次不得大于2次，如超过一次，整机保修期免费延长一年。

12)电源规格：三相380v，50Hz；正负偏离应符合国家标准。

13)轿厢装潢：轿厢厢壁采用发纹不锈钢制作；地板采用玻化砖制作，米黄色底、黑色围边；吊顶天花板采用发纹不锈钢及亚克力透光片等制作，应包含：通风扇，LED照明灯（30W白光），应急照明灯，五方通话，电梯专用监控网络摄像机（海康威视 DS-2CD3525FV2-I；200万像素；2.8mm广角镜头；114.5度拍摄角度；POE供电），视频电缆（轿厢监控头至机房），以及其他功能预留配置。

14)厅门装潢：层层发纹不锈钢厅门；层层发纹不锈钢门套（门套宽度150mm；折边厚度10mm；门套深度：根据现场实测。不锈钢门套内衬10mm厚实芯木工板）。

*15)轿厢讯号：1个操纵盘（面板及按键采用发纹不锈钢制作）；1个数字楼层、方向显示器（彩色液晶显示屏≥4.7英寸）。

16)厅门讯号：1个数字楼层、方向显示器（彩色液晶显示屏≥4.7英寸）；面板采用发纹不锈钢制作。

17)材质及装潢方案要求：发纹不锈钢均采为SUS304板材，厚度≥1.2mm；玻化砖地板厚度厚度≥10mm。装潢方案需提交采购人审核。

18)称重装置：电子连续称重装置，精度≦3%（以第三方检测为准）。

19)功能要求：

a.火警紧急返回：当消防控制室发出信号或建筑物内火警传感器被启动后，全部呼叫会被取消，所有电梯返回楼层停靠且梯门开启，而且在消防控制室能够接收到电梯安全回到指定楼层的信息。

b.防捣乱功能：轿厢中载荷小于设定值时，按钮数超过设定值，内选指令自动消除。

c.再平层功能：平层后由于载荷变化而引起轿厢位置变化后，在开门状态低速蠕动再次恢复平层。

d.锁梯功能：通过安装在指定楼层的钥匙开关，使电梯停止运行。

e.提供BA接口。

f.电磁干扰滤波器：电梯应装配电磁干扰滤波器。

★g.提供远程监控（应符合《湖州市电梯使用安全条例》要求）。

h.电梯其他功能按各厂家的标准功能提供。

★20）主要部件要求：

轿厢尺寸及载重：采购文件注明规格为投标响应最小数据，不得负偏离。

1）曳引机系统：包含但不限于编码器、轴承等部件，采用投标电梯品牌原厂生产或进口、合资、国产知名品牌。

2）控制系统：包含但不限于电源电路板PCB、变频器、交流/直流24V-12V转换器、电路保护器、16兆赫兹谐振器、断路器、电容、滤波电容等部件，采用投标电梯品牌原厂生产或进口、合资、国产知名品牌。控制系统电气控制柜应具备短路保护、过载保护、缺相保护功能。

3）门机系统：包含但不限于VVVF等部件，采用投标电梯品牌原厂生产或进口、合资、国产知名品牌。

4）轿厢控制系统：包含但不限于MIC微电脑处理器、8和16兆赫兹谐振器、机械控制单元等部件，采用投标电梯品牌原厂生产或进口、合资、国产知名品牌。

★21）需提供投标品牌电梯完整的型式试验报告、证书复印件（含整机、主要部件及安全部件）。

★22）本次采购项目为原有报废电梯拆除更换，投标报价应包含原有报废电梯及其附属设备拆除处置、原有各楼层电梯门套拆除处置、电梯井道整改、新购电梯及其附属设备的采购及安装、各楼层电梯门套采购及安装等一切费用，后续不做调整。同时，中标人需另行支付采购人电梯报废残值费人民币贰仟贰佰元整（￥2200元）。

带“★”条款不得负偏离或不提供，否则将作无效标处理。原厂生产部件需提供制造商承诺函（格式自拟）。

五、电梯商务、服务、检测、安全等要求：

1.项目完成时间和验收办法：

自合同签订之日起45个日历天内完成电梯制造、运输、安装、调试、第三方检测（安全运行检测和根据合同要求的专项技术参数检测）、取得“特种设备使用标志”（电梯）后移交采购人试运行。

试运行时间为1个月，试运行结束后，如没有质量和服务问题，采购人组织验收。

2.质保期要求：

质保期为通过采购人验收之日起3年。质保期内，中标人应根据《湖州市电梯使用安全条例》履行电梯维保职责，并免费提供维保服务、维保用品、维保（维修）零部件更换。

3.维保服务要求：

投标人应保证电梯的安全正常运行；严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/ 728－2016）和《湖州市电梯使用安全条例》等国家法律、法规和地方法规、文件规定要求，规范开展电梯维保工作。

（1）维保单位负责在维保期内按国家相关规定的电梯保养单项目进行维修保养；

（2）保养频率为每半月保养一次，维修保养记录由双方签字认可；（特殊情况除外）

（3）当电梯出现故障时，维保单位接到采购人报修电话，应在30分钟时间内赶赴现场抢修，并确保在24小时内排除故障，保证电梯正常运行；（特殊情况除外）

（4）维保单位负责做好电梯的年检工作，需要的资料由学校协助提供，确保学校电梯通过年检并取得新一年度的《电梯安全检验合格证》；

（5）维保单位每星期至少安全巡检一次，检查电梯运行及电梯井是否有积水等情况，如未及时检查并排除安全问题，由此引起的电梯损坏及安全问题责任由维保单位负责；

（6）维保单位每年必须做好电梯维保台账资料的整理，供学校归档；

（7）维保单位为学校提供必要的其他协助，且不收取此类费用。如学校需在电梯井内安装线路、相关消防演习、电梯管理员及师生电梯使用安全知识培训等。

4.检测要求：

（1）项目需进行两次检测：即投入使用前的安全运行检测和根据合同要求的专项技术参数检测（依据采购文件要求和投标文件承诺），检测均由中标人在征得采购人同意后委托湖州市电梯政府监管部门及第三方有资质检测机构进行，费用由中标人承担。

（2）任何一项技术参数数据检测结果未能实质性满足合同要求的，采购人有权要求中标人限期整改，直至符合合同要求后，采购人组织验收。

5.安全要求

投标人应严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/728－2016）和《湖州市电梯使用安全条例》等国家法律、法规和地方法规、文件规定要求开展制造、安装、维护（维修）工作，安装维保（维修）人员须持证上岗，须按照规范开展工作。因电梯质量问题和电梯安装、维护（维修）失误造成的财产及人身安全问题由中标人承担全部法律责任。

6.履约保证金和质保金

本项目的履约保证金为合同价的10%，中标人应根据采购人要求在签订合同前汇入采购人指定账号。待项目全部完成并经验收合格后，履约保证金自动转为质保金。在没有质量和服务问题前提下，第一年无息返还质保金的50%，第二年无息返还质保金的25%，质保期结束，无息返还剩余的质保金。

采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

7.货款付款方式

项目全部完成并经采购人验收合格后30个工作日内，采购人支付合同价全款。

8.旧电梯的拆除处置要求

原有旧电梯由中标人拆除处置，费用应包含在投标报价之中。签订合同后，中标人需支付采购人电梯残值费人民币贰仟贰佰元整（￥2200元）。

9.投标有效期

本项目投标有效期为120个日历天。

六、投标文件要求：

投标文件分三部分组成：商务资信及其他部分、技术部分、价格部分。“商务资信及其他部分、技术部分” 一式三份，一正二副，胶装成册。“价格部分”一式三份，一正二副，胶装成册。“商务资信及其他部分、技术部分”文件与“价格部分”文件应分别密封包装，不得装订密封在一起，否则作无效标处理。

投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的内容作无效标处理：

（一）商务资信及其他文件

1.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；（投标代表身份证原件随带，开标时核查）。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.资质证书复印件：电梯制造单位的营业执照副本复印件、国家特种设备制造许可证（电梯）C级及以上资质证书复印件；电梯维保单位的营业执照副本复印件、国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上资质证书复印件；安装、维保工作人员的国家特种设备作业人员证（电梯作业）复印件：T1（电梯机械安装维修）；T2（电梯电气安装维修）；

5.电梯制造单位针对本项目的授权书和承诺书原件：电梯制造单位授予投标人的产品销售授权书和提供原厂配件及核心技术指导的承诺函；电梯制造单位对维保单位的维保授权书；

6.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

7.投标人上年度企业财务报告；

8.具有经当地税务、社保部门出具的投标人最近三个月企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；

9.投标人自2016年1月1日以来的电梯销售业绩（投标人企业业绩一览表、合同复印件加盖公章，原件备查）；

10.投标人自2016年1月1日以来的企业及投标产品荣誉（企业及投标产品荣誉一览表、证书复印件加盖公章，原件备查）；

11.投标人对本项目的售后服务承诺书和安全承诺书；

12.商务条款偏离表；

13.企业信誉、企业认证；

14.采购文件评分所要求的或投标人认为需要提供的其他文件和说明。

（二）技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

2.投标电梯技术参数偏离表；

3.投标项目实施方案（确保供货的组织措施，确保安装、调试、验收的方案，确保货物质量的措施，与采购人的配合等）；

4.投标项目实施人员（项目负责人、安装人员、维保人员）一览表；

5.投标品牌电梯型式试验报告、证书复印件（含整机、主要部件及安全部件）；

6.投标品牌电梯技术资料、彩本（页）等（如有）；

7.采购文件评分所要求的或投标人认为需要提供的其他文件和说明。

（三）价格文件

1.投标函;

2.开标一览表（报价表）;

3.投标项目报价明细表;

4.随机备品备件一览表;

5.中小企业声明函（如有）；

6.制造商中小企业声明函（如有）；

7.残疾人福利性单位声明函（如有）；

8.监狱企业声明函（如有）；

9.其他部分：投标人认为要说明的其他内容。

七、投标文件递交及开标时间：

1.开标时间：2019年8月15日上午9:30；

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：丁老师；

4.电话：0572-2322721；13396827301。

八、评分标准、评标程序和中标办法

- （一）评分标准

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务资信及其他部分、技术部分三部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占权值为30%；商务资信及其他部分、技术部分（价格部分除外）所占权值为70%。评标小组将根据投标文件满足采购文件实质性要求前提下，按照评分标准进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 投标人评标综合得分=价格分+商务资信及其他分、技术分

- 1.价格分：30分

投标人的报价高于本项目采购预算的，则该报价为无效报价。投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标人报价）×30。

评标小组在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标小组应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

采购人不接受任何选择性的方案，同一采购项目有两个或两个以上报价的作无效投标处理。

投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以投标报价一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标文件总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;投标文件单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

落实政府采购政策：（需提供证明材料复印件并加盖单位公章）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2011﹞181号）规定，对小型或微型企业参加磋商且磋商产品为小型或微型企业生产的，磋商报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分，磋商报价得分=[基准价/（最后报价*94%）]*100*30% 。

（1）同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商及磋商产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》，不提供不予认可。

2）在响应文件中提供供应商和磋商产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。

3）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（2）残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

响应文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供不予认可。

（3）监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

响应文件中必须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不提供不予认可。

此项由评标小组集体核实后统一评分。

2.商务资信及其他分、技术分：70分

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）。

（1）投标文件质量：0-2分

1）投标文件所有内容按采购文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得1分。

2）投标文件中的投标资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。

（2）企业业绩与荣誉：0-10分

1）企业业绩:0-7分

评委根据投标人2016年1月1日至今的电梯（所投品牌电梯）销售业绩进行评定（提供合同复印件并加盖投标人公章，原件备查，未提供不得分）。

投标人每提供一个有效合同复印件得1分，最高得7分。

2）企业荣誉：0-3分

评委按投标人提供的2016年1月1日至今政府行政职能部门或行业主管部门授予的投标企业荣誉证书或投标产品质量荣誉证书进行评分（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查，未提供不得分）。

有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。

（3）售后服务承诺和安全承诺：0-8分

1）售后服务承诺：0-6分

项目完成时间：在采购文件规定的期限内，每提早5个日历天完成项目得0.5分，最高得1分。

质保期：在采购文件规定的期限内，每延长半年质保期得0.5分，最高得2分。

维保响应时间：投标人承诺维保响应时间优于采购文件要求，由评委酌情评分，0.5-1分。

维保能力：根据湖州市对投标人维保单位的考核等级评定情况评分：A级2分；B级1.5分；C级1分；D级0.5分。（提供评级情况证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分）

2）安全承诺：0-2分

安全承诺：根据投标人安全方案、安全承诺的完整性、周全性等，由评委酌情评分，0-2分。

（4）企业资质：0-2分

电梯制造单位的国家特种设备制造许可证（电梯）为A级得1分，B级得0.5分。

电梯维保单位的国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）为A级得1分，B级得0.5分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）

（5）企业信誉：0-1.5分

投标人信用等级证书：AAA级得1.5分；AA级得1分；A级得0.5分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）

（6）企业认证：0-1.5分

投标人（或电梯制造单位）具备有效质量管理体系认证证书的得0.5分；投标人（或电梯制造单位）具备有效环境管理体系认证证书的得0.5分；投标人（或电梯制造单位）具备有效职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）

（7）投标电梯技术性能：0-35分

1）响应采购文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得15分；

2）优于采购文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当加分，每优于一项加0.2-1分，总加分不得超过10分；

3）低于采购文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣0.2-1分，总减分不得超过10分。

4）投标人根据现场实测最大化设计，优于采购文件规定的“载重量：≧630kg”指标的，由评委酌情评分，0.5-2分。

5）投标人根据现场实测最大化设计，优于采购文件规定的“轿厢尺寸：宽1200mm×深1000mm高×2400mm”指标的，由评委酌情评分，0.5-2分。

6）投标人根据现场实测最大化设计，优于采购文件规定的“净开门尺寸：宽800mm×高2100mm”指标的，由评委酌情评分，0.5-2分。

7）评委根据投标货物整体性能比较酌情评分，0-4分。

须提供投标品牌电梯型式试验报告、证书复印件（含整机、主要部件及安全部件）。

（8）项目实施方案：0-7分

1）投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-3分。

2）确保供货的组织措施：0-1分。

3）确保供应货物质量的措施：0-1分

4）与货物需方单位的配合：0-1分。

5）投入本项目施工设备情况：0-1分。

（9）项目实施人员：0-3分

确保项目整体实施的组织班子和人员：0-3分。

（二）评标程序和中标办法

1.对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可书面形式（应当由评标小组专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.比较与评价。评标小组按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

4.评标小组根据评分标准综合评分后，按综合得分从高到低排序，推荐3名中标候选人（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术得分顺序排列），最终经招标人审核及公示无异议后，确定中标人。

5.替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为成交人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。采购人也可以根据实际情况废标或重新招标。

附件1-附件16：投标文件格式

湖州师范学院采购管理中心

2019年8月9日

附件1：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加         （采购人名称）的                  （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

授权代理人（签字）：

授权代理人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

授权代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

附件2：投标人商务条款偏离表：

投标人商务条款偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件 商务条款要求 | 投标文件 商务条款响应 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成时间 |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 维保服务要求 |  |  |  |  |
| 4 | 检测要求 |  |  |  |  |
| 5 | 安全要求 |  |  |  |  |
| 6 | 履约保证金和质保金 |  |  |  |  |
| 7 | 货款支付方式 |  |  |  |  |
| 8 | 旧电梯 拆除处置费用 |  |  |  |  |
| 9 | 旧电梯 残值费支付 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件3：投标电梯（含部件）技术性能偏离表

投标电梯（含部件）技术性能偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件 指标参数要求 | 投标文件 指标参数响应 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须按采购需求一一对应填写,未按要求填写或漏填的，有可能作负偏离处理；2.投标产品实际指标参数应如实填写，如投标文件指标参数与检测结果不符，责任由投标人承担；3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件4：投标项目实施人员（项目负责人、安装人员、维保人员）情况一览表

投标项目实施人员情况一览表

（项目负责人、安装人员、维保人员）

采购项目名称：

| 姓名 | 职位 | 参与本项目的岗位 | 资格证件名称 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如有资格证书，请附证书复印件（加盖投标人公章）；2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件5：投标人企业业绩一览表

投标人企业业绩一览表

采购项目名称：

| 序号 | 采购方 | 合同金额 (人民币/万元) | 签订时间 | 采购方 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.企业业绩是指：详见评分标准；2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件6：投标人企业及投标产品荣誉一览表

投标人企业及投标产品荣誉一览表

采购项目名称：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标企业或投标产品的荣誉是指：详见评分标准；2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件7：供采购人选购的电梯备品备件一览表

供采购人选购的电梯备品备件一览表

（质保期外）

采购项目名称：

| 序号 | 备品备件名称 | 品牌 | 型号 | 规格/参数 | 单位 | 单价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表所列为电梯质保期后运行所需的备品备件； 2.表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用；3.表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件8：投标电梯（含部件）组成清单

投标电梯（含部件）组成清单

采购项目名称：

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 型号 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表所列项目应根据实际情况填写；2.表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件9：投标函

投标函

致：湖州师范学院采购管理中心

根据已收到贵方的采购文件：湖州师范学院后勤服务中心和润餐厅电梯采购项目采购文件（编号：XZ2019-229号），正式授权下述签字人：—————————————————————————————（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（投标名称） ————————————————————————————，按采购文件要求提交投标文件正本一式一份，副本一式二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我单位经研究本项目采购文件、采购文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

2.根据采购文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

3.我单位已详细审核全部采购文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对采购文件提出质疑的权利;

4.如果我单位中标后未能按照合同履约，同意履约保证金不予退还；

5.同意提供湖州师范学院采购管理中心可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6.同意按照采购人规定的供货期限如期供货；

7.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

8.我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

9.除非另外达成协议并生效，采购文件、采购文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

10.我单位承诺，本投标价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件10：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

采购项目名称：

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标报价 （人民币/元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件11：投标项目报价明细表

投标项目报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 型号 | 规格/参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总金额（人民币/元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；2.报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件12：随机备品备件一览表

随机备品备件一览表

采购项目名称：

| 序号 | 备品备件 名称 | 品牌 | 型号 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总金额（人民币/元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表所列为随投标项目所带的备品备件；2.此表中所列价格应计入投标总价；3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件13：中小企业声明函

中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的_________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件14：制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

【如有】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）“工业行业”规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、_               （供应商名称）公司使用我公司        （制造商名称）制造的货物（后附货物清单），参加__________（采购人名称）单位的_____（项目名称）项目采购活动。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            (采购人名称)单位的      (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

附件16：监狱企业声明函

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加               (项目名称) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。