湖州师范学院消防设备设施维修保养项目招标文件

一、招标项目名称及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院消防设备设施维修保养项目。

2、采购项目编号:XZ2016-069

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、报价清单：

| 序号 | 范围、内容、要求 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备设施维修保养范围、内容、要求（详见附件） | 批 | 1 |  |

现场踏勘：如需，联系人：刘老师，联系电话：2322582

二、投标人资质要求及投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章），投标文件一式三份，装订成册。

1、投标报价清单(含税金、管理费、措施费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)报价清单须单位盖章、代表人签字。投标报价清单必须单独密封。

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件；

5、银行开户许可证复印件；

6、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

7、评标办法中要求提供的资料。

三、投标文件递交、开标时间：2016年6月30日上午8：30；开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室    联系人：薛老师  电话：2322188

四、中标办法

详见附件：湖州师范学院消防设备设施维修保养项目评标办法。

五、付款方式：

本项目验收合格后校方对本项目将在验收合格之日起15个工作日内支付合同总金额的100%。

六、服务时间：一年

湖州师范学院采购管理中心

2016年6月23日

附件：湖州师范学院消防设备设施维修保养范围、内容、要求

根据国家和地方有关建筑消防设施的法律、法规和有关技术规范要求，为保证湖州师范学院消防设施时刻保持完好有效状态，发挥建筑消防设施的报警、联动和灭火等功能，提高建筑自身抵御火灾的能力，湖州师范学院建筑消防设备设施维修保养范围、内容、要求如下：

一、维修保养范围

东校区的31#教学楼、东校区食堂、22-29生科医学院、2号学院楼(医学院)、

西校区的图书馆、行政楼、32#公共教学楼、2号行政楼、创新创业楼。

二、维修保养内容

对以上建筑设置的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防电梯系统、消防通讯及广播系统、应急照明和疏散指示系统进行维保。

其中3号机共有点位252个，没有对位置进行编码，需要对点位进行编码。

三、维修保养要求

(一)  每月定期维保要求

- 火灾自动报警系统

- 每月检查火灾报警控制器、联动控制器、通讯控制器、探测器、CRT、手报按钮、消火栓按钮、主备电切换等是否工作正常。

- 各信号线路的检查维修。

- 每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

- 每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

- 自动喷淋灭火系统

- 每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

- 每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

- 每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

- 每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

- 消火栓灭火系统

- 每月检查消防泵、稳压设备、阀门、水泵接合器等是否正常工作。

- 每月手动启动消防泵（包括现场和联动盘操作）并模拟自动控制条件进行自动启泵和进行主备泵切换试验。

- 每月按安装总量的5%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，其中每次抽测总数的5％且不能重复。

- 防排烟系统

- 每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等动作及反馈信号是否正常。

- 防火分隔系统

- 每月根据火警联动测试区域检查防火卷帘门、挡烟垂壁的工作是否正常。

- 对发生故障的防火卷帘门、挡烟垂壁负责检修。

- 消防通讯及广播系统

- 每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

- 负责对线路的检查维修

(二)  每季定期维保要求

在除了按每月维保内容外需对下列内容进行维保：

- 每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

- 每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

- 每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

- 每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

- 每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

- 每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

- 每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；

- 每季度检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

(三)  每年定期维保要求

每年最后一月对维保的消防设备设施按照建筑消防设施年度检测规范做一次全面检测，并出具检测报告并盖章，一式三份。

（四） 每月、每季度的维保检测情况须有详细消防设施维护、保养记录，年度维保情况须作出书面总结，用以留档备查。各次检测、检查、试验必须学校和维修保养公司双方代表签字方能认可。

（五） 根据校方消防工作安排，积极配合每次消防演习(报警、救火、疏散逃生)。

（六） 每学期开学初对消防控制室值班人员进行一次培训，内容涵盖设施设备的操作方法、值班记录本的填写方法、发生火灾时的应急处置步骤等。

（七） 参与校内改扩建工程的消防验收。

附件：湖州师范学院消防设备设施维修保养项目评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标综合得分最高者为中标供应商。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标小组所有成员评分合计数/评标小组组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术服务分+资信商务及其他分)

- 评分规则

| 评分项目 |  |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格（50） |  |  | 50 | 1.评标报价得分=Cmin/C×50 Cmin ——所有有效报价中的最低价 C ——投标人的有效报价 2.计算结果保留两位数 |
| 消防维保服务能力和服务水平 （30） |  | 消防维保具体项目响应承诺情况 | 5 | 对照消防维保具体内容，完成消防要求的维保具体项目，承诺每周至少例行巡查一次；凡无法顺利开展某项消防维保任务的，每一项扣0.5分，最多扣5分 |
|  |  | 服务响应时间及要求满足情况 | 2 | 消控系统发生故障，接到通知后4小时内赶到现场检查处理 |
|  |  |  | 2 | 控制模块、监视模块、探测器等发生故障，2个工作日内更换或排除 |
|  |  |  | 2 | 报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图文系统主机故障，应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复 |
|  |  | 投标人维保工作项目和计划 | 10 | 工作项目和工作计划 |
|  |  | 获得荣誉、合理化建议等 | 4 | 近三年内，在消防维保领域领导获得省、市、区级荣誉和奖项情况，每一项得2分，最高4分 |
|  |  |  | 3 | 对我校消防设备维保工作重点、难点、措施等方面的合理化建议 |
|  |  |  | 2 | 投标单位自愿提供的其它优惠服务，每提供一项优惠服务得1分，共2分 |
| 资信、商务及其他 （20） | 公司经营 情况 |  | 4 | 企业注册资金符合资格要求的得1分；注册资金每高200万多得1分；共4分 |
|  |  |  | 4 | 具有建设部门颁发的二级消防资质得1分；一级消防资质得4分。 |
|  |  |  | 4 | 在湖公司得4分，外地公司（设有在湖分公司或常住湖办事处）得3分 |
|  | 经验业绩 |  | 6 | 高校消控维保案例、经验业绩（以合同复印件为准，带原件备查），每提供一个案例得2分，最多得6分 |
|  | 投标文件编制质量 |  | 2 | 制作规范、编排有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实 |