湖州师范学院明知楼中央空调维保项目竞争性谈判文件

一、招标项目内容清单及要求

1.项目名称：湖州师范学院明知楼中央空调维保项目

2.项目编号：XZ2017-039。

3.采购预算：人民币4.2762万元

4.采购组织类型：分散采购自行组织

5.采购方式：校内竞争性谈判。

6.内容：中央空调维保，按招标人项目实施方案要求（详见附件）。

7.质量标准或施工标准：执行国家或行业相关标准。

8.报价单：

| 序号 | 名 称 | 方案要求 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州师范学院明知楼中央空调维保项目 | 详见谈判文件及附件 |  |  |
| 投标报价 （大写） |  |  |  |  |

二、投标人资质要求及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2.营业执照副本复印件。

3.税务登记证复印件。

4.提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5.售后服务承诺书。

6.具有大金中央空调维修资格的生产厂家授权材料。

7.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年5月16日上午09:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

五、付款方式：

中标人按要求进行日常维保，完成中央空调全面清洗一次以及中央空调全面检测两次，经招标人验收合格后15个工作日内支付合同总金额的100%。

附件：项目实施方案要求

湖州师范学院采购管理中心

2017年5月9日

附件：项目实施方案要求

一、项目概况

明知楼共有12层，有25个大金(RHXY280K)室外机组带103个室内机、另有大金(RY250K/FHYC125)一拖二机组13套及2套(FHYB125B/RY125)商用空调。室外机分布在3楼西面平台及13楼东面平台。

空气滤网及空调内外机的清洁，测试空调压力、电流、出口温度，确保空调正常运行。具体要求如下：

1、清洗蒸发器与冷凝器：空调用金属清洗剂清洗保养二次。

2、底盘与内壳的清洁。空调内外机进行清洗保养。

3、电器系统保养：全面检查电气线路，查看电气线路是否可靠，控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。

4、 检查管路系统是否有泄漏点，做好校漏气密性的实验。检查压缩机风机的运作是否正常，有无异常，振动与噪音是否正常。

5、 检验冷凝水是否能顺利畅通的排出。

二、维保内容及要求

1、清洗：中央空调清洗一次。

2、全面检测：对空调进行两次全方位检测，并做好记录，检测表内容如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测记录 | 处理记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统的检测 |  |  |
| 2 | 检测控制器显示的温度和相对湿度与实际值是否相符 |  |  |
| 3 | 检查控制系统菜单及报警的设置情况和控制器记录，查看有关报警 |  |  |
| 4 | 检查主电源及各支路的各相电压及电流 |  |  |
| 5 | 检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠 |  |  |
| 6 | 检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全； |  |  |
| 7 | 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏； |  |  |
| 8 | 对各种的系统保护功能进行检测。 |  |  |
| 9 | 风循环系统的检查 |  |  |
| 10 | 检查空气过滤器是否脏堵 |  |  |
| 11 | 检查室内风机电机接线端子紧固情况 |  |  |
| 12 | 检查风机皮带是否老化 |  |  |
| 13 | 检查风循环系统各固定螺丝紧固情况 |  |  |
| 14 | 检查室内风机电机运转声音及机身温度 |  |  |
| 15 | 检测风机的三项工作电流是否正常。 |  |  |
| 16 | 制冷系统的检测 |  |  |
| 17 | 检查压缩机的运转声音及机身温度 |  |  |
| 18 | 检查干燥过滤进出温度是否相同 |  |  |
| 19 | 检查膨胀阀是否结露结冰 |  |  |
| 20 | 检查压缩机回液温度是否正常 |  |  |
| 21 | 检查各连接点是否有漏的现象 |  |  |
| 22 | 检查蒸发器是否清洁，是否结霜或结冰， |  |  |
| 23 | 冷凝水排水系统是否顺畅； |  |  |
| 24 | 检查冷凝器翅片是否脏堵需要清洗 |  |  |
| 25 | 检查室外冷凝器调速系统和冷凝风扇的运行状况 |  |  |
| 26 | 检测压缩机的工作压力 |  |  |
| 27 | 全面检查电气线路 |  |  |
| 28 | 查看控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。 |  |  |
| 29 | 检查管路系统是否有泄漏点，做好校漏气密性的实验 |  |  |
| 30 | 检查压缩机风机的运作是否正常，有无异常，振动与声音是否正常。 |  |  |
| 31 | 清洗维护排水管检验冷凝水是否能顺利畅通的排出 |  |  |

3、每年冷热交换时间及时对空调制式进行切换。

4、若空调出现故障，在接到维修通知后3小时内上门查看维修。如空调机组发生硬件或因机组自身软件故障引起的硬件损伤损坏，保养单位提供维修更换服务。更换的配件产品及维修更换费用协商另计，但不得高于市场价。

5、内机清洗包括：清洗蒸发器冷凝器、底盘清洗、过虑网清洗、出风口回风口清洗、风道清理；外机清洗包括：抗氧化处理、外机清洗（用金属洗剂二次）、更换保温扎带、补充制冷液。

6、编制空调档案，做好保养记录。

三、项目维保实施期限

1.常规维保时间：2017年5月26日至2018年8月25日。

2.维保单位须在2017年7月1日前按要求完成中央空调全面清洗一次以及中央空调全面检测一次。2017年4月1日-4月30日期间完成第二次全面检测。