湖州师范学院明知楼等三套中央空调维保项目

竞争性谈判文件

一、采购项目内容清单及要求

1.项目名称：湖州师范学院明知楼等三套中央空调维保项目

2.项目编号：XZ2018-089

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.招标内容：

| 序号 | 安装地点 | 品牌 | 投入使用时间 | 概况、维保内容及要求 | 维保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一：大金中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明知楼 | 大金 | 2003年 | 详见附件2 | 2018.8.26-2020.6.29 |  |
| 标段二：日立中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 明达楼 | 日立 | 2014年 | 详见附件2 | 2018.8.26-2020.6.29 |  |
| 标段三： 顿汉布什中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大会堂 | 顿汉布什 | 2013年 | 详见附件2 | 2018.8.26-2020.6.29 |  |

二、投标人资质要求及投标文件要求

投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、人工费、保险费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。各标段分别报价。)，格式见附件1；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者）投标，另提供法定代表人（经营者）委托书原件、法定代表人（经营者）身份证复印件；

4.本项目按标段招标，每个标段的投标人必须提供该标段原生产厂家授权的该品牌中央空调维修资格授权材料（如复印件，须原件备查）；

5.本地化服务能力证明材料（投标人或分支机构住所在湖州市中心城区）；

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年7月24日上午10:30（投标人迟到视为自动弃标）；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

五、履约保证金

履约保证金按中标金额的10%计收，合同签订前，中标人应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。中标人在合同期内接受学校考核，考核合格的，则合同期满后15个工作日内全额无息退还履约保证金。

六、合同授予

招标结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示招标结果3个工作日，如没有异议，采购人将在10个工作日内与中标人签订合同，合同分标段签订。

七、付款方式：

分两次支付，完成当年度项目内容且考核合格，并经项目验收合格后15个工作日支付当年维保费，第一年度维保结束时间：2019年8月26日，第二年度维保结束时间：2020年6月29日。

附件1：投标报价清单（项目编号：XZ2018-089）；

附件2：概况、维保内容及要求（项目编号：XZ2018-089）。

湖州师范学院采购管理中心

2018年7月17日

附件1：投标报价清单（项目编号：XZ2018-089）

| 序号 | 安装地点 | 品牌 | 投入使用时间 | 概况、维保内容及要求 | 维保期限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一：大金中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明知楼 | 大金 | 2003年 | 按照湖州师范学院项目编号：XZ2018-089谈判文件要求 | 2018.8.26-2020.6.29 |  |
| 2 | 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |
| 标段二：日立中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明达楼 | 日立 | 2014年 | 按照湖州师范学院项目编号：XZ2018-089谈判文件要求 | 2018.8.26-2020.6.29 |  |
| 2 | 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |
| 标段三： 顿汉布什中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大会堂 | 顿汉布什 | 2013年 | 按照湖州师范学院项目编号：XZ2018-089谈判文件要求 | 2018.8.26-2020.6.29 |  |
| 2 | 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |

以上报价含税金、运输费、管理费、人工费、保险费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。

授权代表签字

投标人（盖章）

2018年    月    日

附件2：概况、维保内容及要求（项目编号：XZ2018-089）

一、项目概况

标段一：大金中央空调

明知楼中央空调为大金品牌，2003年5月27日验收合格投入使用，至2018年8月25日维保期到期。明知楼共有12层，有25个大金(RHXY280K)室外机组带103个室内机、另有大金(RY250K/FHYC125)一拖二机组13套及2套(FHYB125B/RY125)商用空调。室外机分布在3楼西面平台及13楼东面平台。具体如下：

| 项目名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 大金中央空调年度维保 | （FXYF）室内机 | 103 |
| 大金中央空调年度维保 | （RHXY280K）室外机组 | 25 |
| 一拖二空调 | RY250K/室外机 | 13 |
| 一拖二空调 | FHYC125/室内机 | 26 |
| 大金商用空调 | RY125/室外机FHYC125B/室内机 | 4 |
| 5-6月份切换冷空调 | 室内机 | 29 |
| 11-12月份切换热空调 | 室内机 | 29 |
| 空调管路系统维护 | 空调管路系统维护30项 | 131 |

标段二：日立中央空调

明达楼中央空调为日立品牌。2014年6月26日验收合格投入使用，至2018年8月25日免费维保期到期。明达楼共有5层，日立（RAS-450FSDNQ）室外机11台(RAS-400FSDNQ)室外机组8台（RAS-335FSDNQ）室外机9台（RAS-280FSDNQ）室外机4台（RAS-224FSDNQ）室外机3台，共计室外机35台。带197个室内机。室外机分布在3楼平台5台及6楼平台。具体如下：

| 项目名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 日立中央空调年度维保 | 室外机 | 35 |
| 日立中央空调年度维保 | 室内机 | 197 |
| 空调管路系统维护 | 空调管路系统维护30项 | 100 |
| 5至6月份切换冷空调 | 室内机 | 197 |
| 11至12月份切换热空调 | 室内机 | 197 |

标段三：顿汉布什中央空调

大会堂中央空调（风冷螺杆热泵机组）品牌为顿汉布什，2013年1月1号验收合格投入使用，至2015年1月1号前期维保期到期，一直未进行维保。大会堂共分4层主要有大厅、演艺厅、会议室、连廊等组成。共有2套顿汉布什中央空调（ACDXHP150R）风冷螺杆热泵机组。有空调循环泵3台和39个吊顶安装内机风机盘管等组成。风冷螺杆中央空调主机分布大会堂在3楼设备平台。具体如下：

| 项 目 名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷螺杆机组系统清洗维护 | ACDXHP150R | 2 | 套 |
| 卧式空调箱清洗维护 | LSFPHX300WII | 2 | 台 |
|  | LSFPHX200WII | 4 | 台 |
| 立式空调箱清洗维护 | LSFPX80LII | 2 | 台 |
| 吊顶新风空调箱 | LSFPX20AWDG | 2 | 台 |
| 吊顶回风空调箱 | LSFPX40AWDG | 10 | 台 |
| 吊顶风机盘管清洗维护 | 40/50/60 | 39 | 个 |
| 双层铝合金百叶风口 | 送风口 | 63 | 个 |
|  | 回风口 | 48 | 个 |
| 单层铝合金百叶风口 | 进风口 | 12 | 个 |
|  | 回风口 | 43 | 个 |
| 座椅送风口清洗维护 | SD-180 | 560 | 个 |
| 散流器送风口 | 散流器维护 | 60 | 个 |
| 水处理 | 水循环系统维护 | 3 | 项 |

二、维保要求及内容

1．中央空调每一年清洗一次。

2．每年对空调进行二次全方位检测，空气滤网及空调内外机的清洁，测试空调压力、电流、出口温度，确保空调正常运行，并按检测表内容详细填写（标段一大金中央空调、标段二日立中央空调见附表1；标段三顿汉布什中央空调见附表2）。

具体要求如下：

（1）清洗蒸发器与冷凝器：空调用金属清洗剂清洗保养二次。

（2）底盘与内壳的清洁。空调内外机进行清洗保养。

（3）电器系统保养：全面检查电气线路，查看电气线路是否可靠，控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。

（4）检查管路系统是否有泄漏点，做好校漏气密性的实验。检查压缩机风机的运作是否正常，有无异常，振动与噪音是否正常。

（5）检验冷凝水是否能顺利畅通的排出。

（6）内机清洗包括：清洗蒸发器冷凝器、底盘清洗、过虑网清洗、出风口回风口清洗、风道清理；外机清洗包括：抗氧化处理、外机清洗（用金属洗剂二次）、更换保温扎带、补充制冷液。如发现空调制冷设备故障，并编制空调档案。做好保养记录。

3．每年冷热交换时间及时对空调制式进行切换。

4． 若空调出现故障，在接到维修通知后3小时内上门查看维修。

5．空调机组发生硬件或因机组自身软件故障引起的硬件损伤损坏，保养单位提供维修更换服务。更换的配件产品及维修更换费用协商另计。方案中未尽事宜双方可本着互惠互利的原则协商解决。

6．每次进行空调清洗必须保留现场照片，列出清单并由该房间使用方签字认可。对外机检查除保存现场照片外、维护时必须提前一天通知空调管理员，如改时间必须提前通知，空调管理员会不定时进行现场抽查，如维保方在通知的时间内不在现场进行维护，甲方可认为维保造假验收不合格。

二、常规检测项目

（一）控制系统的检查

1、检查控制器显示的温度和相对湿度与实际值是否相符；

2、检查控制系统菜单及报警的设置情况和控制器记录，查看有关报警；

3、检查主电源及各支路的各相电压及电流；

4、检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠；

5、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

6、对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

7、对各种的系统保护功能进行检测。

（二）风循环系统的检查

1、检查空气过滤器是否脏堵；

2、检查室内风机电机接线端子紧固情况；

3、检查风机皮带是否老化；

4、检查风循环系统各固定螺丝紧固情况；（以上操作在关机状态下检测）

5、检查室内风机电机运转声音及机身温度；

6、检测风机的三项工作电流是否正常。

（三）制冷系统的巡检

1、检查压缩机的运转声音及机身温度；

2、检查干燥过滤进出温度是否相同；

3、检查膨胀阀是否结露结冰；

4、检查压缩机回液温度是否正常；

5、检查各连接点是否有漏的现象；

6、检查蒸发器是否清洁，是否结霜或结冰，冷凝水排水系统是否顺畅；

7、检查冷凝器翅片是否脏堵需要清洗；

8、检查室外冷凝器调速系统和冷凝风扇的运行状况；

9、检测压缩机的工作压力。

附表1：标段一、标段二

| 附表1：大金、日立中央空调常规检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测记录 | 处理记录 |
| 1 | 控制系统的检测 |  |  |
| 2 | 检测控制器显示的温度和相对湿度与实际值是否相符 |  |  |
| 3 | 检查控制系统菜单及报警的设置情况和控制器记录，查看有关报警 |  |  |
| 4 | 检查主电源及各支路的各相电压及电流 |  |  |
| 5 | 检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠 |  |  |
| 6 | 检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全； |  |  |
| 7 | 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏； |  |  |
| 8 | 对各种的系统保护功能进行检测。 |  |  |
| 9 | 风循环系统的检查 |  |  |
| 10 | 检查空气过滤器是否脏堵 |  |  |
| 11 | 检查室内风机电机接线端子紧固情况 |  |  |
| 12 | 检查风机皮带是否老化 |  |  |
| 13 | 检查风循环系统各固定螺丝紧固情况 |  |  |
| 14 | 检查室内风机电机运转声音及机身温度 |  |  |
| 15 | 检测风机的三项工作电流是否正常。 |  |  |
| 16 | 制冷系统的检测 |  |  |
| 17 | 检查压缩机的运转声音及机身温度 |  |  |
| 18 | 检查干燥过滤进出温度是否相同 |  |  |
| 19 | 检查膨胀阀是否结露结冰 |  |  |
| 20 | 检查压缩机回液温度是否正常 |  |  |
| 21 | 检查各连接点是否有漏的现象 |  |  |
| 22 | 检查蒸发器是否清洁，是否结霜或结冰， |  |  |
| 23 | 冷凝水排水系统是否顺畅； |  |  |
| 24 | 检查冷凝器翅片是否脏堵需要清洗 |  |  |
| 25 | 检查室外冷凝器调速系统和冷凝风扇的运行状况 |  |  |
| 26 | 全面检查电气线路 |  |  |
| 27 | 查看控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。 |  |  |
| 28 | 检查管路系统是否有泄漏点，做好校漏气密性的实验 |  |  |
| 29 | 检查压缩机风机的运作是否正常，有无异常，振动与声音是否正常。 |  |  |
| 30 | 清洗维护排水管检验冷凝水是否能顺利畅通的排出 |  |  |
| 31 | 清洗蒸发器空调用金属清洗剂清洗保养二次。 |  |  |
| 32 | 清洗冷凝器用金属清洗剂清洗保养二次 |  |  |
| 33 | 底盘清洁 |  |  |
| 34 | 内壳清洗 |  |  |
| 35 | 空调内外机进行清洗保养 |  |  |
| 36 | 过滤网清洗 |  |  |
| 37 | 出风口、回风口清洗 |  |  |
| 38 | 风道除尘作业 |  |  |
| 39 | 更换氧化的保温、扎带 |  |  |
| 40 | 管路系统抗氧化处理 |  |  |
| 41 | 全面检查电气线路 |  |  |
| 42 | 查看控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。 |  |  |
| 43 | 检查管路系统是否有泄漏点，做好校漏气密性的实验 |  |  |
| 44 | 检查压缩机风机的运作是否正常，有无异常，振动与声音是否正常。 |  |  |
| 45 | 清洗维护排水管检验冷凝水是否能顺利畅通的排出 |  |  |

附表2：标段三

| 附表2：顿汉布什中央空调常规检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测记录 | 处理记录 |
| 1 | 检查机组启动柜和控制柜内的电气接线连接紧固，接触器、继电器接点接触可靠并清理 |  |  |
| 2 | 检查压缩机电机、油泵电机绝缘程度，绝缘测试，对启动柜进行模拟检测； |  |  |
| 3 | 检查电机保护装置的内部设定； |  |  |
| 4 | 检查整定所有操作和安全控制器； |  |  |
| 5 | 检查电脑装置，查看运行程序里的安全设定值，及时更新控制软件版本； |  |  |
| 6 | 系统检漏，必要时进行压力检漏； |  |  |
| 7 | 检查机组冷冻水、冷却水的流量符合厂家要求； |  |  |
| 8 | 检查油加热器、油箱的油位及油质，根据油质状况更换新油； |  |  |
| 9 | 更换新油时，及时更换油精过滤器滤芯及电机喷液用干燥过滤器； |  |  |
| 10 | 检查制冷剂系统回路，更换制冷剂过滤器。 |  |  |
| 11 | 校整压力、温度传感器，检查压缩机运行状况； |  |  |
| 12 | 检查用户的操作程序和运行日志； |  |  |
| 13 | 机组维保试运行时，对所维护机组均要求做满负载运行，并据此提出机组满负载运行报告； |  |  |
| 14 | 机组维保试运行成功后，要求提供试运行记录交甲方； |  |  |
| 15 | 停机封存时，将制冷剂收回冷凝器并关闭相关阀门； |  |  |
| 16 | 负责将机组进行外观清洁处理，使机组外观更加完美； |  |  |
| 17 | 机组维保结束，提供机组年度检查报告，以便甲方在下年度维保实践中审查维保质量； |  |  |
| 18 | 上述检查、维修、更换零配件过程中所发生的材料费由甲 |  |  |
| 19 | 检查用户的操作程序和运行日志。 |  |  |
| 20 | 检查机组运行情况，记录运行工况。 |  |  |
| 21 | 检查润滑油油位，根据需要补充润滑油。 |  |  |
| 22 | 检查油温及冷却膨胀阀工作情况。 |  |  |
| 23 | 检查油泵和主机的起、停情况。 |  |  |
| 24 | 检查机组是否有不正常的震动与噪音。 |  |  |
| 25 | 检查冷冻水温度设定点与实际出水温度是否符合。 |  |  |
| 26 | 检查蒸发温度、冷凝温度及对应的冷冻水、冷却水进、出水温差情况。 |  |  |
| 27 | 检查机组是否有泄漏。 |  |  |
| 28 | 检查压缩机电机电流并与实际电力需求进行比较，是否有异常。 |  |  |
| 29 | 检查冷机的过热度及过冷度参数情况。； |  |  |
| 30 | 检查机组控制参数设定。 |  |  |
| 31 | 检查供电电压。 |  |  |
| 32 | 指导运行人员按正常的操作规程运行机组，并及时解答现场提出的问题； |  |  |
| 33 | 及时分析机组运行工况，提供分析报告。 |  |  |