湖州师范学院2023-2024年建筑消防和人防设施维护保养项目

采购文件

一、采购项目内容清单及要求

1.采购项目名称：湖州师范学院2023-2024年建筑消防和人防设施维护保养项目

2.采购项目编号: XZ2022-146

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算（最高限价）：人民币贰拾万元整（￥200000元）：包含维护保养检测服务费、管理费、税费等全部费用在内。

6.采购清单（包括服务内容、时间、要求、数量等）：

| 服务内容 | 服务期 | 具体采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 建筑消防和人防设施维护保养 | 2年 | 详见附件2《项目方案》 |

7.服务质量要求：按照《消防法》、《建筑消防设施的维护管理》等法律、法规、规定、国家和行业标准以及采购人服务要求执行。

二、投标人资质要求及投标文件要求

投标人的投标文件电子版(PDF格式)中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章后扫描后制作成PDF格式，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含维护保养检测服务费、管理费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标人具备从事消防技术服务活动的资格条件，需提供“浙江省消防技术服务管理系统”机构备案材料；

- 6.投标本项目负责人和维保人员符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定（试行）》要求，需提供“浙江省消防技术服务管理系统”本项目负责人和维保人员备案材料；

7.湖州市区（吴兴区、南太湖新区）设有常驻办事机构证明材料（投标人注册地在湖州市区无需提供）；

8.投标人服务实施方案和服务承诺（包含：项目负责人和维保人员姓名、联系电话）；

9.投标人具有湖州市区（吴兴区、南太湖新区）与本项目同类的成功案例一项，提供合同复印件；

- 10.其他相关材料（询价文件采购清单要求提供的证明材料等）。

11.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）；

三、投标文件递交及开标时间

1.开标时间：2022年12月28日10：00

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：张老师

4.电话：0572-2322188

四、中标办法

本项目根据采购人采购文件要求和投标人投标文件承诺及报价确定拟中标人。在投标人投标文件完全满足采购人采购文件要求的前提下，按照最低价优先法确定拟中标人。中标结果需经公示确认。

在确定中标人后，中标人须提供一份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。

五、履约保证金：

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

双方签订合同并正式生效后，中标人按合同要求提供建筑消防设施维护保养检测服务。采购人对中标人按年度对一年来的服务质量进行验收，验收合格后，中标人根据年度金额开具发票，采购人于本年度12月向中标人支付合同一年度的金额，第二年服务要求及付款方式同第一年。如第一年服务质量验收不合格，本合同自动终止，并没收履约保证金。

七、服务地点

湖州师范学院采购人指定地点。

八、服务期

服务期：2年，自合同签订之日起两年。

九、服务要求

项目负责人和维保人员原则上不得随意更换，如确实需要更换需提前与采购人申请确认，务必确保符合同等资质要求。服务时效要求2小时内务必赶到现场检查处理。

附件1.投标报价清单

附件2.项目方案

湖州师范学院采购中心

2022年12月20日

附件1：投标报价清单：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院2023-2024年建筑消防和人防设施维护保养项目

项目编号：XZ2022-146

| 序号 | 名称 | 服务内容与要求 | 服务期 | 报价（元）/年 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2024年建筑消防和人防设施维护保养 | 响应采购文件要求 | 2年 |  |  |
| 合计 | 大写人民币： 元（￥ 元） |  |  |  |  |

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2022年     月      日

附件2：项目方案

湖州师范学院2023-2024年建筑消防和人防设施维护保养项目方案

根据国家和地方有关建筑消防设施的法律、法规和有关技术规范要求，为保证湖州师范学院消防设施时刻保持完好有效状态，发挥建筑消防设施的报警、联动和灭火等功能，提高建筑自身抵御火灾的能力；保证人防设施完好、可用，拟定湖州师范学院建筑消防和人防设施维修保养方案如下：

第一部分：消防维保

一、消防维修保养对象基本情况

1. 湖州师范学院分东、中、西三个校区，现有建筑80余幢；

2. 西校区的图书馆、行政楼、专家楼，东校区的31号教学楼、30号教学楼、东校区食堂、22-29生科工学院、26.27医学院、32#公共教学楼、2号行政楼、创新创业楼、明达楼及商学院楼、大会堂、数字图书馆内设有自动报警设施；

3. 三个校区585间实验室内加装了烟感；

4. 所有楼宇设有室内消火栓系统；

5. 西校区图书馆7楼古籍馆、西校区明知楼11楼中心机房、东校区图书馆7楼中心机房、31号学院楼15楼中心机房、31号学院楼108室内设有柜式七氟丙烷气体灭火装置；会堂和东图书馆、明达楼高压配电房设有钢瓶二氧化碳灭火装置。

6. 火灾自动报警主机采用松江产品，含1台主机，3台分机（1台在新建研究生公寓楼，2024年初开始维保），主机和分机已实现联网。

7. 校区内设有消防水泵房3处（1台在新建研究生公寓楼，2024年开始维保），一处在西校区图书馆地下室，一处在31号教学楼地下室。

8. 西校区行政楼和图书馆设有单独的消防水管网系统，东校区设有独立的消防水管网系统。

二、技术要求

根据《中华人民共和国消防法》和《浙江省消防条例》、《浙江省消防技术服务机构从业管理规定（试行）》等规定，按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求。结合本单位自动消防设施的具体情况，制定如下技术响应：

- 日常维保工作要求

- 1.每周进行一次安全巡查，对所有主机和分机进行误报警清查，确保报警系统联网正常、报警信号灵敏、准确，发现问题及时维修。

- 2.每月按计划抽样测试部分设备，抽样点应涵盖所有回路，一年内至少所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。

- 3.每季度进行全面的检查，发现问题及时处理。

- 4.每年度按照按照建筑消防设施年度检测规范做一次全面检测，并出具消防认可的检测报告并盖章，一式三份。

- 5.每周、每月、每季度的维保检测情况按照“从业管理规定（配套表格）”进行记录，须有详细消防设施维护、保养记录，年度维保情况须作出书面总结，用以留档备查。各次检测、检查、试验必须学校和维修保养公司双方代表签字方能认可。

- 6.根据校方消防工作安排，积极配合每次消防演习和微型消防站演练。(报警、救火、疏散逃生)。

- 7.每季度对消防控制室值班人员进行一次培训，内容涵盖设施设备的操作方法、值班记录本的填写方法、发生火灾时的应急处置步骤等。

- 8.协助校内装修及改建项目，参与校内改扩建工程的消防验收并提出书面意见。

- 9.对装修、改建过程中增加的点位（不多于5个）进行安装并编码进入主机。

- 消防设施维护、保养内容

- 消防维保共分以下系统

  - 火灾自动报警系统；

  - 消防联动系统（消防控制主机）；

  - 自动喷淋灭火系统；

  - 防火分隔系统；

  - 消火栓系统；

  - 气体灭火系统；

  - 消防通讯及广播系统（含消防电话）；

  - 消防应急照明和疏散指示系统；

  - 消防电梯系统；

  - 防排烟系统；

  - 消防电源；

  - 消防泵房、稳压泵、水池等系统

  - 其他按相关规定标准要求应该进行定期不定期维保的。

- 具体维保要求标准

  - 火灾自动报警系统

- （1）每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

- （2）每月按不少于安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验（每年至少全部点位检测一遍，每月的检测点位要涵盖所有回路）。

- （3）每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

- （4）定期对备用电源进行1-2次充放电试验；1-3次主和备用电源自行切换式样。

- （5）对主机和分机内的预留、屏蔽等点位进行排查，维修。

  - 自动喷淋灭火系统

- （1）每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

- （2）每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

- （3）每月利用末端放水装置进行放水实验（不少于20%），检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

- （4）每月启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

- （5）每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

- （6）每年对水泵及湿式报警阀、压力表等进行上油养护一次。

  - 消火栓灭火系统

- 每月对消防泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

- （1）每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测，并留存记录。

- （2）每月按安装总量的20%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

- （3）每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换（每年至少全部点位检测一遍）。

- （4）每年对水泵、压力表等进行上油养护一次。

- （5）每年对室外消火栓、水泵接合器刷漆、上润滑油一次。

  - 气体灭火系统

- （1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

- （2）每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

- （3）每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

  - 防排烟系统

- （1）每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

- （2）每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

- （3）每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

- （4）每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

- （5）每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

  - 防火分隔系统

- （1）每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

- （2）每月年按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

- （3）每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

- （4）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

  - 应急照明及疏散指示系统

- （1）每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

- （2）每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

  - 消防通讯及广播系统

- （1）月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

- （2）每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

- （3）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

  - 其它消防设备设施

- （1）每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

- （2）每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

- （3）其他按照要求需要检测维保的设施。

第二部分：人防维保

一、人防维保对象情况

湖州师范学院共有人防工程4处，分别为：西校区图书馆地下车库、西校区行政楼地下车库、东校区31号教学楼地下车库和东校区图书馆地下车库。平时作汽车库使用。

其中西校区图书馆地下车库、西校区行政楼地下车库、东校区31号教学楼地下车库内仅设有密闭门，无滤毒等设施，东校区图书馆地下车库通风、滤毒等设施齐全。2020年已经对西校区行政楼地下车库人防设施进行了刷漆、上油等养护工作。

二、技术要求

为了做好人防工程维护管理，根据《人民防空工程维护管理细则》等规定，结合本单位人防工程的具体情况，制定如下要求：

- 防护设施维护：防护密闭门、密闭门和防爆波活门等（统称人防门）完好无缺，能正常开闭，每年给人防门门扇、绞页、闭锁等部位上油1-2次。

- 人防门常开的，门扇下方需有木质垫块支撑，人防门每季度应不少于开闭一次。

- 人防门、封堵框等金属件无锈蚀，封堵框应有防锈蚀措施，发现锈蚀严重的应除锈涂油漆。

- 有临战封堵构件的应堆放整齐，扩散（活门）室无杂物。

- 给排水管道保持畅通，排水设备应保持良好的工作状态，并定期进行检修。冲洗阀、消防栓等各种阀门启闭灵活，基本无锈蚀。集水池管道畅通、无渗漏，基本无沉积物。

- 防化设备保持基本整洁，漆面基本良好无锈蚀，密闭阀、自动排气阀等各种阀门基本无锈蚀，开闭灵活。

- 风机能正常工作，每月开机不少于一次。机身及部件保持完好，进排风（烟）口基本清洁无杂物，脚踏风机等每年上油一次。

- 供电及照明设备工作正常。

- 发现问题及时维修或更换。