**湖州师范学院后勤服务中心餐厅油烟净化器**

**采购及安装项目竞争性谈判文件**

1. **采购项目名称及采购清单及要求：**

1、采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心餐厅油烟净化器采购及安装项目;

2、采购项目编号:XZ2018-135;

3、采购组织类型：分散采购自行组织;

4、采购方式：校内竞争性谈判;

5、采购预算：人民币壹拾玖万捌仟陆佰肆拾元整（￥198640元）;

6、采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安装地点** | **设备名称** | **主要技术参数** | **参考品牌/型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 东校区和润餐厅 | 高压静电式油烟净化器 | 油烟净化率：≧90%；处理风量：56000M3/h。用电规格：4.5KW/220V。 | 禹杭牌清风侠系列 | 台 | 1 | 风量要求：56000M3/h；集气罩尺寸：10000\*1300mm；主管径：800\*1100mm。  |
| 连接管道 | 201不锈钢，δ=0.8mm，按展开面积计算。包含：角钢法兰连接，实心铆钉等配件。 | 厂制品 | m² | 18 | 油烟净化器与风柜的连接管道。 |
| 连接管道（软接） | 配套风机进风口 | 厂制品 | 只 | 1 | 角钢法兰，不锈钢压条，实心铆钉，配防雨帆布。 |
| 安装附件 | 包含：设备支架；减震器等。 |  | 项 | 1 | 油烟净化器支架，采用8号槽钢制作，现场电焊。高度与现有风机进风口配套。原有风机增配减震橡皮垫。 |
| 2 | 东校区云锦餐厅 | 高压静电式油烟净化器 | 油烟净化率：≧90%；处理风量：32000M3/h。用电规格：2.4KW/220V。 | 禹杭牌清风侠系列 | 台 | 1 | 风量要求：32000M3/h；集气罩尺寸：9000\*1300mm+3000\*1000mm；主管径：700\*500mm |
| 连接管道 | 201不锈钢，δ=0.8mm，按展开面积计算。包含：角钢法兰连接，实心铆钉等配件。 | 厂制品 | m² | 18 | 油烟净化器与风柜的连接管道。 |
| 连接管道（软接） | 配套风机进风口 | 厂制品 | 只 | 1 | 角钢法兰，不锈钢压条，实心铆钉，配防雨帆布。 |
| 安装附件 | 包含：设备支架；减震器等。 |  | 项 | 1 | 油烟净化器支架，采用8号槽钢制作，现场电焊。高度与现有风机进风口配套。原有风机增配减震橡皮垫。 |
| 运费及设备吊装费 |  |  | 项 | 1 | 设备需汽吊吊装至3楼屋面。 |
| 3 | 中校区和顺餐厅 | 高压静电式油烟净化器 | 油烟净化率：≧90%；处理风量：24000M3/h。2kw/220v。 | 禹杭牌清风侠系列 | 台 | 1 |  |
| 中压静音风柜 | 功率：11kw/380v；全压：650pa；；转速：600r/min；噪音：70Db(A)；风量：25000-30000M3/h。包含：缺相保护器。 | 九洲 | 台 | 1 |  |
| 连接管道 | 201不锈钢，δ=0.8mm，按展开面积计算。包含：角钢法兰连接，实心铆钉等配件。 | 厂制品 | m² | 140 | 烟罩上方风管、室内风管，通往屋面连接油烟净化器与风柜的连接管道。主管径1100\*500 |
| 连接管道（软接） | 配套风机进风口 | 厂制品 | 只 | 1 | 角钢法兰，不锈钢压条，实心铆钉，配防雨帆布。 |
| 安装附件 | 包含：设备支架；减震器；吊杆等。 |  | 项 | 1 | 油烟净化器支架，采用8号槽钢制作，现场电焊。高度与现有风机进风口配套。原有风机增配阻尼式减震器。 |
| 4 | 中校区和畅餐厅 | 高压静电式油烟净化器 | 油烟净化率：≧90%；处理风量：24000M3/h。2kw/220v。 | 禹杭牌清风侠系列 | 台 | 1 |  |
| 中压静音风柜 | 功率：11kw/380v；全压：650pa；；转速：600r/min；噪音：70Db(A)；风量：25000-30000M3/h。包含：缺相保护器。 | 九洲 | 台 | 1 |  |
| 连接管道 | 201不锈钢，δ=0.8mm，按展开面积计算。包含：角钢法兰连接，实心铆钉等配件。 | 厂制品 | m² | 120 | 烟罩上方风管、室内风管，通往屋面连接油烟净化器与风柜的连接管道。主管径1100\*500 |
| 连接管道（软接） | 配套风机进风口 | 厂制品 | 只 | 1 | 角钢法兰，不锈钢压条，实心铆钉，配防雨帆布。 |
| 安装附件 | 包含：设备支架；减震器；吊杆等。 |  | 项 | 1 | 油烟净化器支架，采用8号槽钢制作，现场电焊。高度与现有风机进风口配套。原有风机增配阻尼式减震器。 |
| 运费及设备吊装费 |  |  | 项 | 1 | 设备需汽吊吊装至2楼屋面。 |

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，**一正一副，胶装成册**。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(**含货物费、运输费、装卸费、人工费、安装调试费、保险费、辅材费、税费、管理费等全部费用**。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单格式附后（见附件）。**

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

4.售后服务承诺书；

5.响应采购文件要求的产品质量承诺书；

6.投标主要产品（高压静电式油烟净化器/风柜）的投标人非原生产厂家，须提供生产厂家授权的销售资格证明材料；

7.提供高压静电式油烟净化器、风柜的第三方检测机构的检测报告（检测报告应包含本项目主要技术参数）；

8.其他相关资料。

**三、投标文件递交及开标时间**

1.开标时间：2018年9月28日10：00

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：杜老师

4.电话：0572-2321093

**四、中标办法**

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

**五、履约保证金及质保金**

中标人签订合同前应按合同价的10%向采购人交纳履约保证金。自验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金；如无质量问题，质保金自验收合格之日起1年后无息退还。

**采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。**

**六、付款方式**

付款方式：本项目验收合格后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付货款。

**七、交货时间及地点**

**交货及完工时间：2018年10月15日前，逾期没收履约保证金，并有权单方面解除合同**。

交货地点：浙江省湖州市湖州师范学院指定位置。

**八、售后服务**

自验收合格之日起，项目整体质保期1年。质保期内，除人为原因而出现主要部件质量问题，中标人必须包换，出现其他产品问题，中标人应免费维修；超出质保期的，只收取材料成本费用。质保期内，同一问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标人必须予以更换同品牌、同型号的产品。

九、安全保证

供货商负责产品安装服务期间的全部安全法律责任。

**十、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

**附件：投标报价清单。**

湖州师范学院采购管理中心

2018年9月20日

附件：投标报价清单

**投标报价清单**

**项目名称：湖州师范学院后勤服务中心餐厅油烟净化器采购及安装项目**

**项目编号：XZ2018-135**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安装地点** | **设备名称** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 东校区和润餐厅 | 高压静电式油烟净化器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 连接管道 |  | m² | 18 |  |  |
| 连接管道（软接） |  | 只 | 1 |  |  |
| 安装附件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 东校区云锦餐厅 | 高压静电式油烟净化器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 连接管道 |  | m² | 18 |  |  |
| 连接管道（软接） |  | 只 | 1 |  |  |
| 安装附件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 运费及设备吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 中校区和顺餐厅 | 高压静电式油烟净化器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 中压静音风柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 连接管道 |  | m² | 140 |  |  |
| 连接管道（软接） |  | 只 | 1 |  |  |
| 安装附件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 中校区和畅餐厅 | 高压静电式油烟净化器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 中压静音风柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 连接管道 |  | m² | 120 |  |  |
| 连接管道（软接） |  | 只 | 1 |  |  |
| 安装附件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 运费及设备吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计： | 大写人民币 （￥ 元） |

**注：本项目总价已包含货物费、运输费、装卸费、人工费、安装调试费、保险费、辅材费、税费、管理费等全部费用。**

授权代表签字

投标人（盖章）

 2018年 月 日