湖州师范学院沈行楹联艺术馆空调系统改造项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及货物清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院沈行楹联艺术馆空调系统改造项目；

2、采购项目编号:XZ2018-115；

3、采购组织类型：分散采购自行组织；

4、采购方式：校内竞争性谈判；

5、采购预算：人民币10.78万；

6、现场踏勘：2018年7月26日下午16：30，联系人：王老师，电话：0572-2322721。

7、项目清单包括货物名称、数量、技术参数（见下表）

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 见附件2 | 1 | 台 | 品牌：艾默生、英维克、共济 |
| 2 | 普通空调 | 见附件2 | 1 | 台 | 品牌：格力、美的、大金、三菱电机 |
| 3 | 内机底座支架 | 定制 | 1 | 付 |  |
| 4 | 空调铜管 | 8匹铜管 | 25 | 米 | 现场踏勘，总量包干 |
| 5 | 5匹柜机铜管 | 5匹铜管 | 70 | 米 |  |
| 6 | 进水管（PPR)保温等安装辅材 | PPR | 30 | 米 |  |
| 7 | 吊顶修复 |  | 1 | 项 | 按原样复原 |

注：如投标产品非推荐品牌，技术参数应按照推荐品牌要求，同时品牌档次不低于推荐品牌档次。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1、投标报价清单(含税金、保险、运输费、安装费、管理费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。投标报价清单格式见附件1。

2、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照复印件、或“五证合一”营业执照复印件）；

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

4、投标主要产品（精密空调）生产厂家授权的该品牌精密空调销售资格授权材料原件（如复印件，须提供原件备查）；

5、投标人必须提供投标主要产品（精密空调）相关资质证明（按技术参数中及要求中投标产品资质要求提供）；

6、售后服务承诺书；

7、其他相关材料。

三、投标文件递交及开标时间：

1、开标时间：2018年7月27日上午10：45；

2、开标地点：湖州市吴兴区龙泉街道二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

3、联系人：杜老师

4、电话：0572-2321093

四、中标办法

根据报价和售后服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标单位。

五、履约保证金及质保金

履约保证金：本项目的履约保证金为合同价的10%，中标人在签订合同前汇入采购人指定账号，待合同履行完毕并经采购人验收合格后，履约保证金自动转为质保金，验收合格满三年后无息返还。采购人 单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

付款方式：本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付货款。

七、交货时间和质量保修期：

1、交货时间：2018年8月20日前完成安装调试。

2、质量保修期：项目整体质保不低于3年，精密空调、普通空调及其他主要部件质保期按照原厂“三包有效期”规定执行且不低于3年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的货物。

附件1：投标报价清单；

附件2：精密空调、普通空调技术参数。

湖州师范学院采购管理中心

2018年7月20日

附件1：投标报价清单：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院沈行楹联艺术馆空调系统改造项目

项目编号：:XZ2018-115

| 序号 | 名称 | 品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 普通空调 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 内机底座支架 | 定制 | 1 | 付 |  |  |  |
| 4 | 空调铜管 | 8匹铜管 | 25 | 米 |  |  | 现场踏勘，总量包干 |
| 5 | 5匹柜机铜管 | 5匹铜管 | 70 | 米 |  |  |  |
| 6 | 进水管（PPR)保温等安装辅材 | PPR | 30 | 米 |  |  |  |
| 7 | 吊顶修复 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 合计（元） | 大写： |  |  |  |  |  |

注1: 以上报价含税金、保险、运输费、安装费、管理费等全部费用；

注2：明确产品品牌型号。

授权代表签字

投标人（盖章）

2018年     月      日

附件2：精密空调、普通空调技术参数。

序号1：精密空调的技术规格、资质、其他要求

一、投标产品资质要求

1.设备生产厂商必须通过ISO9000系列认证。

2.产品须通过中国强制认证（CCC认证）、须具有中国节能产品认证报告。

二、技术性能要求

1.主要技术参数（可正偏离）

| 产品类型 | 全冷量（KW） | 显冷量（kw） | 风量（m/h） | 加热量（kw） | 加湿量（远红外）kg/h | FLA(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热加湿风冷 | 17 | 15.5 | 4300 | 5.5 | 3 | 12 |
| 尺寸最大值（mm） |  |  |  | 重量最大值（kg） |  |  |
| 750×650×1975 |  |  |  | 230 |  |  |

2．空调机组的机械性能

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

操作及维修安全、方便。

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空调设备室内风机应采用全金属防腐材质。

机组抗震：空调系列设备应具备抗震设计，并通过国家专用抗震实验室的检测。

标牌、标记：应平整清晰。

3．空调机组的电气性能

专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

输入电压允许波动范围：380V +15%  -15%

频率：50HZ  2HZ

4．空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +30℃  （32）

室外  -15℃  +45℃

湿度：≤95%RH

运行环境应保障冬季室外温度-15℃，正常启动制冷、加热运行。（低温型室外机可实现-15度以下启动，此处是否需要调整？）

5．空调机组的温度、湿度控制性能

专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

温度调节范围：+17℃  +28℃ （15-35）

温度调节精度：

2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：40%  60%RH

湿度调节精度：

10 %RH （以内，可设）

温度波动超限应能发出报警信号

6．空调机组的机组性能

专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，具有高显热比，总冷量不低于17kW（室内回风条件24℃，50%湿度，室外35℃工况下）

专用空调应具备高全年能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>3.75。冷量、能效比数据需提供第三方国家权威测试机构的测试报告。

专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有高能效比的涡旋压缩机

专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮（Copeland）品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行

专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。

每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

专用空调机组的噪音：

室内机组：距机组2米处自由空间声压级 60dB(A)

室外机组：距机组10米处自由空间声压级 50dB(A)

专用空调的加热性能：

具备电子再热器（自动保护功能的PTC陶瓷再热器，加热量稳定，加热器安全、可靠）

机房专用空调的加湿性能：

应采用红外式加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用，不允许使用不满足国标要求、不在3C强制范围内的电极加湿方式。

机房专用空调的空气洁净度：

应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换

机房专用空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器，可存储200条历史告警信息。

微处理器可以储存一周七天，每天两次控制变换的程序。

机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

机房空调应具有两台组网，可以设置主备、轮循等自动控制功能。

7．机房专用空调机组的监控性能

机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

系统应具有三遥性能

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

系统应具备通信接口

具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

免费提供通讯协议。

投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。

设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%；

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

8．机房专用空调机组的冷却设备

机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。

机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。

机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装。

机房专用空调机组的风冷冷凝器的电控部分应有良好的防水性能（应满足IPX4的防水要求）

机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

9．机房专用空调机组安装特性

在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。

10．机房专用空调机组的适用性

专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

序号2：普通空调的技术规格、其他要求

| 内机堆码层数极限 | 5层 |
| --- | --- |
| 室内机噪音 | 41-49.5 |
| 外机堆码层数极限 | 5层 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 产品类型 | 柜机 |
| 能效等级 | 二级 |
| 适用面积 | 55㎡-85㎡ |
| 是否支持电辅加热 | 是 |
| 内机尺寸最大值(长*宽*高) (mm) | 宽581*高1870*深395mm |
| 制热功率 (w) | 3900w |
| 风量 (m³/h) | 2050m³/h |
| 制热量 (kw) | 14000kw |
| 电压/频率 (V) | 380V |
| 内机噪音 (dB) | 41dB |
| 电辅加热功率 (w) | 3500w |
| 定频机能效比 | 3.35 |
| 外机尺寸最大值(长*宽*高)(mm) | 宽1032*高1250*深412mm |
| 制冷量 (kw) | 12010kw |
| 制冷功率 (w) | 3585w |
| 室外机噪音 (dB) | 59.5dB |
| 功率 | 5匹 |
| 上门安装、调试 | 中标人提供 |