- 湖州师范学院后勤服务中心蒸汽机移机采购项目竞争性谈判文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心蒸汽机移机采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-068

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算：人民币柒万捌仟肆佰柒拾元整（78470.00元）

6.招标项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 内容（技术参数及规格） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式节能蒸汽机 参考品牌：卓益/百晓生/宇洋 1.燃气类型：天然气 ★2.产气量：≥75kg/h。 ★3.单台耗气量≤6m³/h。 4.不能违反<蒸汽锅炉安全技术监察规程>、<固定式压力容器安全技术监察规程>不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检。 5.规格：（500-700）×（420-600）×（800-1000） | 1 | 台 |
| 2 | 蒸汽管道 蒸汽专用DN32无缝钢管（符合国家标准）管道，包含5台原有蒸汽机及其全部配套设备（机组增压泵、机组软水系统等）的拆装，将设备运到指定位置并安装，管道含固定支架及专用阀门、弯头、三通（和管道尺寸配套）、活接、球阀、人工、墙洞等辅助配件。 | 135 | 米 |
| 3 | 蒸汽管道 蒸汽专用DN50无缝钢管（符合国家标准）管道，管道含固定支架及专用阀门、弯头、三通（和管道尺寸配套）、活接、球阀、人工、墙洞等辅助配件。 | 15 | 米 |
| 4 | 蒸汽管道保温层 内玻璃棉，外加铝皮保温，厚度3cm以上。应用中解决美观、防火、防潮、耐老化、保护管道等多方面问题。包含人工等辅助配件。 | 150 | 米 |
| 5 | 不锈钢排烟管道 说明：选用201优质不锈钢板制作，δ≥1.0mm。 | 15 | ㎡ |
| 6 | 软水处理器 推荐品牌：润新/金三阳/威孚 流量：1T/h 水温要求：5-45℃ 水压要求：0.15-0.6MPa 配进口反冲洗阀 | 1 | 套 |
| 7 | 2.5平方单芯线（红、绿、黄） 推荐品牌：中策/久盛/正泰 | 30 | 米 |
| 8 | 防水五孔插座 推荐品牌：正泰/德力西/公牛 | 10 | 个 |
| 9 | 穿线管,pvc材质 推荐品牌：伟星/德力西/际工 | 20 | 米 |
| 10 | 进水管道PPR DE32 推荐品牌：伟星/日丰管/金牛 | 15 | 米 |

7.其他说明

（1）采购清单标注“参考推荐品牌”的产品，在满足产品技术参数要求的前提下，允许供应商自选其他同等档次或优于推荐品牌产品投标。

（2）投标人须自行对项目实施现场和周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应承担踏勘现场所发生的所有费用；

（3）加★为重要技术参数，若负偏离视作无效标处理。

（4）投标人必须提供蒸汽机设备第三方检测报告和设备出厂说明书，检测报告显示设备所报产气量及单台耗气量需达到参数标准，采购方并保留两项参数实测的权利，设备参数如有虚报将被取消中标资格；

（5）原有蒸汽机及辅助设备的拆装服务需保证设备的正常使用，若在拆装过程中发生损坏，投标人有义务负责维修直至设备正常运行。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),报价清单见附件。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

5、投标货物技术性能说明、彩色图片、检测报告。

6、售后服务承诺书、售后服务点相关证明。

7、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9、其他相关证明材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年7月11日 9：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、服务内容响应、服务承诺等确定拟中标单位。在服务内容响应、售后服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新谈判。

五、履约保证金

中标人于合同签订前向采购人交纳履约保证金合同价的1%，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；乙方应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目履约完成后无息全额退还。履约保证金退还后，乙方应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款金额及方式

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

七、其他事项

1.完成时间：2022年7月31日。

2.质保期：1年，自验收合格之日起计算。

八、售后服务及其他事项

1.要求提供7*24H电话咨询服务，中标人在接到采购人报修通知后，1小时内响应，24小时内提供现场服务，48小时内处理好故障。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员。

3.保证保修的及时性，在收到采购方的通知后，中标单位应及时派人到达现场进行维修或者更换。

4.湖州师范学院后勤服务中心。联系人：杨老师；联系电话：18268253639。

附件1：《湖州师范学院蒸汽机移机采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2022年7月4日

附件1：

- 湖州师范学院蒸汽机移机采购项目投标报价单

| 序号 | 内容（技术参数及规格） | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式节能蒸汽机 1.燃气类型：天然气 ★2.产气量：≥75kg/h。 ★3.单台耗气量≤6m³/h。 4.不能违反<蒸汽锅炉安全技术监察规程>、<固定式压力容器安全技术监察规程>不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检。 5.规格：（500-700）×（420-600）×（800-1000） |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 蒸汽管道 蒸汽专用DN32无缝钢管（符合国家标准）管道，包含5台原有蒸汽机及其全部配套设备（机组增压泵、机组软水系统等）的拆装，将设备运到指定位置并安装，管道含固定支架及专用阀门、弯头、三通（和管道尺寸配套）、活接、球阀、人工、墙洞等辅助配件。 |  | 135 | 米 |  |  |
| 3 | 蒸汽管道 蒸汽专用DN50无缝钢管（符合国家标准）管道，管道含固定支架及专用阀门、弯头、三通（和管道尺寸配套）、活接、球阀、人工、墙洞等辅助配件。 |  | 15 | 米 |  |  |
| 4 | 蒸汽管道保温层 内玻璃棉，外加铝皮保温，厚度3cm以上。应用中解决美观、防火、防潮、耐老化、保护管道等多方面问题。包含人工等辅助配件。 |  | 150 | 米 |  |  |
| 5 | 不锈钢排烟管道 说明：选用201优质不锈钢板制作，δ≥1.0mm。 |  | 15 | ㎡ |  |  |
| 6 | 软水处理器 流量：1T/h 水温要求：5-45℃ 水压要求：0.15-0.6MPa 配进口反冲洗阀 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 2.5平方单芯线（红、绿、黄） |  | 30 | 米 |  |  |
| 8 | 防水五孔插座 |  | 10 | 个 |  |  |
| 9 | 穿线管,pvc材质 |  | 20 | 米 |  |  |
| 10 | 进水管道PPR DE32 |  | 15 | 米 |  |  |
| 合计：人民币 元整 |  |  |  |  | ￥： |  |

注：投标报价含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：