湖州师范学院后勤服务中心和润餐厅冷库采购项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院后勤服务中心和润餐厅冷库采购项目

2、采购项目编号:XZ2018-088

3、采购组织类型：分散采购自行组织

4、采购方式：校内竞争性谈判

5、采购预算：人民币13.50万

6、质保期限及要求：一年，其他依据国家及行业三包标准执行。质保期内，除人为原因发生主要部件质量问题，中标人必须包换，出现其他产品问题，中标人应免费维修；超出质保期的，只收取材料成本费用。质保期内，同一问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标人必须予以更换同品牌、同型号的产品。

7、清单包括货物名称、规格型号、数量、技术参数（见下表）。

(1)冷库类别、规格：冷藏、冷冻库，7500×5300×2600；95.4m³（38.4 m³ 冷藏库+57 m³冷冻库）。

(2)技术参数：双面彩钢板厚100mm聚氨酯阻燃保温板、半埋门、谷轮半封闭压缩机、上海帝亚高效冷风机、丹佛斯膨胀阀、法丝勒水管恒温发热丝；微电脑自动化霜电柜、环保冷媒R22。

(3)电源：三相五线制、380V、15KW。

(4)组件具体名称、规格等

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机组 | 8P | 1 | 台 | 谷轮U型风冷机组 |
| 2 | 冷藏机组 | 4P | 1 | 台 | 谷轮U型风冷机组 |
| 3 | 冷风机 | DD-60 | 1 | 台 | 帝亚高效 |
| 4 | 冷风机 | DD-22 | 1 | 台 | 帝亚高效 |
| 5 | 膨胀剂 | TX | 2 | 只 | Danfoss |
| 6 | 制冷剂 | R22/22.7KG | 1 | 瓶 | 巨化 |
| 7 | 铜管 |  | 2 | 组 | 中佳 |
| 8 | 保温、扎带等 |  | 2 | 组 |  |
| 9 | 机架 |  | 2 | 付 |  |
| 10 | 安装五金件 |  | 1 | 项 |  |
| 11 | 冷库专用电柜 | 双机双温 | 1 | 台 | 缺相保护、电机综合保护、精创微电脑温度控制器 |
| 12 | 电线、线槽等 |  | 1 | 项 | 国标 |
| 13 | 照明 | LED | 4 | 组 | 含开关 防潮灯罩 |
| 14 | 双面彩钢板库体 | 100mm | 154 | ㎡ | KM |
| 15 | 库门（带加热丝） | 1750*700 | 2 | 扇 | KM |
| 16 | 防滑铝板 | 2mm | 40 | ㎡ |  |
| 17 | 风幕机 | KMF900 | 2 | 台 | KM |
| 18 | 门帘 |  | 2 | 组 |  |
| 19 | 库体附件 |  | 1 | 项 | 含平衡窗 |
| 20 | 水管恒温发热丝 | 25W/m | 1 | 项 | 法国法丝勒 |
| 21 | 化霜水管 |  | 1 | 项 |  |

(5)机组、冷风机参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机组 | 8P、制冷量8160W、功率：5.5KW、尺寸：1320*850*750、谷轮U型冷凝器 |
| 2 | 冷藏机组 | 4P、制冷量4280W、功率：3KW、尺寸：820*770*650、谷轮U型冷凝器 |
| 3 | 冷风机 | DD-60、制冷量：11200W；风量：12000m³/h；射程：15m、帝亚高效 |
| 4 | 冷风机 | DD-22、制冷量：3700W；风量：4580m³/h；射程：8m、 帝亚高效 |

8、其他要求：

（1）中标单位签订合同后一个月内负责完成安装、调试等工作。

（2）中标单位必须承诺提供8小时内上门维修服务。

二、合格投标人资格要求和投标文件应包含的内容:

1、合格投标人资格要求：

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委﹝2006﹞1号文件规定，具有独立企业法人资格的制冷设备制造商或经销商，且经营范围包含冷库、机电、制冷设备、制冷配件及安装、维修、保养或冷库销售；具有独立承担民事责任和履行合同能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录。

（2）本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

（3）投标人不符合上述资格要求，招标人拒绝其投标。

2、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，正副本各一本，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1、投标报价清单(包含设备费、人工费、运费、保险、安装、调试、税金等一切费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),投标报价清单必须单独密封。

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）；

3、投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

4、质量及保修承诺书

5、服务承诺书（中标单位必须承诺提供8小时内上门维修服务等）。

6、其他相关材料

三、投标文件递交及开标时间：

1、开标时间：2018年6月29日上午09：30；

2、开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

3、联系人：丁老师

4、电话：0572-2322721

四、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标单位。

五、履约保证金及付款方式：

履约保证金：中标人于合同签订前向采购人交纳合同价的10%作为履约保证金。冷库试用一个月后，若无质量问题，经有关部门验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格之日起一年后，如无质量问题，采购人无息返还。

履约保证金交纳方式：银行转账，单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860；统一社会信用代码：123305004711725032。

付款方式：产品验收合格并经试用1个月后，若无质量问题，中标人一次性提供全额正规税务发票，采购人按合同价全款结算。

附件：投标报价单。

湖州师范学院采购管理中心

2018年6月22日

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心和润餐厅冷库采购项目

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机组 | 8P | 1 | 台 | 谷轮U型风冷机组 |  |  |
| 2 | 冷藏机组 | 4P | 1 | 台 | 谷轮U型风冷机组 |  |  |
| 3 | 冷风机 | DD-60 | 1 | 台 | 帝亚高效 |  |  |
| 4 | 冷风机 | DD-22 | 1 | 台 | 帝亚高效 |  |  |
| 5 | 膨胀剂 | TX | 2 | 只 | Danfoss |  |  |
| 6 | 制冷剂 | R22/22.7KG | 1 | 瓶 | 巨化 |  |  |
| 7 | 铜管 |  | 2 | 组 | 中佳 |  |  |
| 8 | 保温、扎带等 |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 9 | 机架 |  | 2 | 付 |  |  |  |
| 10 | 安装五金件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 冷库专用电柜 | 双机双温 | 1 | 台 | 缺相保护、电机综合保护、精创微电脑温度控制器 |  |  |
| 12 | 电线、线槽等 |  | 1 | 项 | 国标 |  |  |
| 13 | 照明 | LED | 4 | 组 | 含开关 防潮灯罩 |  |  |
| 14 | 双面彩钢板库体 | 100mm | 154 | ㎡ | KM |  |  |
| 15 | 库门（带加热丝） | 1750*700 | 2 | 扇 | KM |  |  |
| 16 | 防滑铝板 | 2mm | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 风幕机 | KMF900 | 2 | 台 | KM |  |  |
| 18 | 门帘 |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 19 | 库体附件 |  | 1 | 项 | 含平衡窗 |  |  |
| 20 | 水管恒温发热丝 | 25W/m | 1 | 项 | 法国法丝勒 |  |  |
| 21 | 化霜水管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 总价 | 人民币（小写）： 元；人民币（大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：投标报价包含设备费、人工费、运费、保险、安装、调试、税金等一切费用。

授权代表签字（盖章）

投标单位

2018年     月      日