湖州师范学院核心机房配套环境警报系统更换项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及货物清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院核心机房配套环境警报系统更换项目

2、采购项目编号:XZ2018-053

3、采购组织类型：分散采购自行组织

4、采购方式：校内竞争性谈判

5、采购预算：人民币8.822万

6、质保期限：按原厂“三包有效期”规定执行

7、清单包括货物名称、技术参数、数量（见下表），本项目预算8.822万元。

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度变送器 | 共济、英维克、APC | 8只 | 测量精度：温度：±0.5℃，湿度：±3%RH； 输出范围：RS485 输出，温度：LCD 显示 0℃~60℃，湿度：LCD 显示 0~100%rh；RS485输出：最大通讯距离1200m，端子直接连接； 地址：1~254，可通过按键设置，也可通过软件设置； | - 提供温湿度校准报告并加盖原厂公章 |
| 2 | 烟雾探测器 | 共济、英维克、APC | 8只 | 1、静态电流：12mA(NC):2mA(NO)； 2、报警电流：3mA(NC):15mA(NO)； 3、报警输出：继电器输出＆LED指示； 4、灵敏度：3%/m； 5、工作环境：-10℃~+50℃；95%RH。 |  |
| 3 | 配电柜电量监测仪监控 | 共济、英维克、APC | 2台 | 1、输入制式：三相四线制； 2、准确度等级：电流I、电压U、频率f：0.2； 3、有功电度E：0.5； 4、有功功率P、无功功率Q、功率因数COSφ：0.5； 5、线性测量范围：电压U：10%～120% 额定电压； 6、频率f：45Hz～55Hz； 7、电流I： 1%～120% 额定电流； 8、功率因数COSφ：-0.1～1～0.1； 9、静态电流：40mA； 10、通讯速率：9600BPS； 11、辅助电源：+12V、+24V或+48V（具体规格见产品标签）； 12、电源与输出之隔离耐压：DC 1500V，1min； 13、电源与输入间隔离耐压：DC 2500V，1min； 14、输入与输出间隔离耐压：DC 2500V，1min； 15、温度漂移：≤±0.2%/（0℃～50℃范围内）； 16、尺寸(mm)：123×100×45 | 提供计量质量检测研究院检测试报告并加盖原厂公章 |
| 4 | 嵌入式监控主机 | 共济、英维克、APC | 2台 | 1、嵌入式操作系统；RS-232接口：6；RS-485接口：8； 2、内存：最大为4G，存储器：1TB；3、与系统平台软件统一品牌 4、内置智能超级联动：有； 5、内置WATCHDOG：有； 6、以太网接口：2；支持双网络接入 额定工作电压：AC 220V （190V～250V）； 7、安装尺寸：19英寸，标准机架安装； 8、平均无故障时间MTBF：≥20000H； 9、平均恢复时间MTTR：≤0.5H； 10、来电自启动； | 1、产品需通过中国国家强制性产品认证并提供认证证书； 2、CE认证证书 3、EMC认证证书 4、LVD认证证书。 |
| 5 | 监控中心管理软件（含WEB、客户端、组态图） | 共济、英维克、APC | 1套 | 通用的中文组态监控软件，可灵活地扩展系统功能或定制，具备B/S及C/S两种架构，支持3D电子地图，系统实时检测温湿度、配电等机房环境动力系统的工作状态和各运行参数。具备机房能耗管理功能，实时展示PUE，具备双机热备功能，可实现按照日期对机房管理人员进行排班以及值班提示报警； | - 系统平台需具备计算机软件著作权登记证书及检测报告或原软件开发商授权委托书； - 系统需具备较强融合性，需支持集成第三方子系统，系统平台厂商需具备信息系统集成及服务资质四级或以上证书； - 投标厂商为知名品牌，具备较强软件开发及服务能力； - 提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函。（加盖原厂商公章）用户不需要第三方软件支持，就可以自行编辑改动、增加和修改实现复杂条件的联动动作如：定时开机、定时控制、轮流切合开关、门禁系统刷卡发短信等功能。 |
| 6 | 短信报警设备（含短信模块） | 共济、英维克、APC | 1套 | 1、具有USB接口，通过USB接口与监控中心的服务器相连。 2、当触发事件，按设定的条件向相关的人员自动地发告警手机短信，通过中心软件可替代短信网站发短信。 |  |
| 7 | 声光报警设备 | 共济、英维克、APC | 2套 | 可以远程控制的声光报警器,带有声光报警器手动关闭的开关，适用于告警后通知值班室的值班人员查看现场。 |  |
| 8 | 精密空调监控器 | 共济、英维克、APC | 4套 |  |  |
| 9 | 短信接口 | 共济、英维克、APC | 1套 |  |  |
| 10 | 安装辅材 | 配套 | 1项 |  |  |

- 8、 本项目基本要求：由于本次监控涉及东、西校区两个网络核心机房的动力环境集中监控报警，要求在两个校区网络核心机房内分别各设置安装1台嵌入式集中监控主机及相应的统一集中监控报警管理软件、报警软硬件系统等。

- 监控中心与机房的监控单元以TCP/IP协议方式进行数据传输，数据传输的通道可采用用户的内部局域网；远程监控功能，通过以太网络用TCP/IP协议与监控中心通信实现远程监控。

9、其他要求：投标动环监控产品原厂商需具备：（1）公安厅颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级；（2）信息系统集成及服务资质证书（贰级或以上）；（3）涉密信息系统集成资质证书（乙级或以上）；（4）按国家检测规范要求，为确保数据准确性，投标单位需提供1套是投标单位署名的经过省级或市级及以上质量技术监督检测院检测校准合格的外置远程探头的机房数显温湿度仪（需在投标文件中附上此仪器2016年和2017年这2年每年1份共2份省级或市级及以上质量技术监督检测院出具的检测校准合格证书）。

- 10、本项目其他相关介绍：见附件1

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，正副各一本，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件

5、投标货物技术性能说明。

6、要求的相关检测报告及证明材料

7、售后服务承诺书、售后服务点相关证明。

8、其他相关材料

三、投标文件递交及开标时间：

1、开标时间：2018年5月4日下午15：00；

2、开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

3、联系人：徐老师

4、电话：2322188

四、中标办法

根据报价和售后服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标单位。

五、履约保证金及货款付款方式

履约保证金：本项目的履约保证金为合同价的10%，中标人应根据采购人要求在签订合同前汇入采购人指定账号，待合同履行完毕并经采购人验收合格后，履约保证金自动转为质保金，验收合格满一年后无息返还。采购人 单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

付款方式：本项目验收合格后中标单位开具全额发票，校方全款支付。

六、交货时间和质量保修期：

1、交货时间：2018年6月31日前。

2、质保期:投标货物按照原厂“三包有效期”规定执行。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的货物。

湖州师范学院采购管理中心

2018年4月26日

附件1

湖州师范学院校园网络核心机房

报警系统更换项目说明

- A、机房集中监控报警系统主要监控内容描述

- （1）供配电监控系统监控

- 监测对象：2台市电配电柜

- 在东、西校区校园核心机房的市电配电柜内各安装1台电量仪，在配电柜里分别要配相应的电流互感器（CT），用以检测各相电流值。系统实时显示并保存配电柜16个主要回路检测参数的数值；设定电压、电流的上限值与下限值。当系统检测的电压或电流超过设定的上限、下限值时，系统即诊断为有故障或报警事件发生，监控主系统立刻弹出相应的报警页面窗口，伴有多媒体语音报警和短信报警，通知值班人员或相应的主管人员；事后可查询任一检测对象的历史记录（列表、曲线）。

- （2）精密空调系统监控

- 监测对象：4台精密空调

- 本次需监控东校区3台精密空调、西校区1台精密空调。对于精密空调，系统通过对通信协议的二次开发实时监测精密空调内部的各模块压缩机、风机、加湿器、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态（本机、远程、微机）和温湿度报警等。当空调出现故障信息时，监控主机会自动弹出空调相关画面，在有发生异常的位置出现明显的颜色变化，伴有多媒体语音报警和短信报警等，通知值班人员或相应的主管人员，事后可查询任一检测对象的历史记录（列表、曲线）。

- （3）机房温湿度系统监控

- 监测对象：核心机房区域温湿度

- 在东、西校区核心机房各安装4只一体化带液晶面板温湿度传感器，可以对机房进行温湿度实时监测。系统可实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图以及设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值并可查询任一检测对象的历史记录（列表、曲线）。

- 当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口，

- 同时可实现现场多媒体声音报警和系统自动无线短信报警。

- （4）消机房消防报警系统监控

- 监测对象：机房区域的烟感状态

- 在东、西校区核心机房各安装4只烟雾探测传感器，可以对机房进行消防烟雾实时监测。在以上报警方式发生的同时，可实现现场多媒体声音报警和系统自动无线短信报警。

附件2

报价单

项目名称：湖州师范学院核心机房配套环境警报系统更换项目

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度变送器 |  | 8只 |  |  |
| 2 | 烟雾探测器 |  | 8只 |  |  |
| 3 | 配电柜电量监测仪监控 |  | 2台 |  |  |
| 4 | 嵌入式监控主机 |  | 2台 |  |  |
| 5 | 监控中心管理软件（含WEB、客户端、组态图） |  | 1套 |  |  |
| 6 | 短信报警设备（含短信模块） |  | 1套 |  |  |
| 7 | 声光报警设备 |  | 2套 |  |  |
| 8 | 精密空调监控器 |  | 4套 |  |  |
| 9 | 短信接口 |  | 1套 |  |  |
| 10 | 安装辅材 |  | 1项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：投标报价包含货物安装过程中产生的一切费用。

授权代表签字（盖章）

投标单位

2018年     月      日