湖州师范学院消防设备维护保养项目竞争性谈判文件

一、招标项目内容清单及要求

1.项目名称：湖州师范学院消防设备维护保养项目

2.项目编号：XZ2017-069

3.采购预算：人民币8.5万元

4.采购组织类型：分散采购自行组织

5.采购方式：校内竞争性谈判。

6.内容：按招标人项目实施方案要求（详见附件）。

7.质量标准或施工标准：执行国家或行业相关标准。

8.报价单：

| 序号 | 名 称 | 方案要求 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州师范学院消防设备维护保养项目 | 详见谈判文件及附件 |  |  |
| 投标报价 （大写） |  |  |  |  |

二、投标人资质要求及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2.营业执照副本复印件。

3.税务登记证复印件。

4.提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5.提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的资质及需要说明的资料。

6.项目负责人消防工程师证书。

7.售后服务承诺书。

8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年7月26日上午11:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

五、付款方式：

本合同由双方签订生效后，中标人按要求进行日常维保，由甲方在2017年12月向乙方支付合同维修保养费的40% ，2018年6月支付维修保养费的40%，合同到期后十个工作日内支付剩下的20%的费用。

附件：项目实施方案要求

湖州师范学院采购管理中心

2017年7月19日

附件：项目实施方案要求

一、维修保养范围

西校区的图书馆、行政楼，东校区的31#教学楼、东校区食堂、22-29生科医学院、2号学院楼(医学院)、32#公共教学楼、2号行政楼、创新创业楼、明达楼及5号学院楼、大会堂、数字图书馆。

二、维修保养项目

各建筑设置的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、应急照明和疏散指示系统、消防通讯及广播系统、消防电梯系统、配置的灭火器等所有消防设备设施。

三、维修保养要求

符合国家和地方有关建筑消防设施的法律、法规和有关技术规范要求，项目负责人须具有消防工程师证书。维保具体要求如下：

（一）火灾自动报警系统

1、每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

2、每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3、每两月进行报警及控制线路维修检查；每半年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

（二）自动喷淋灭火系统

1、每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2、每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

3、每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4、每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

5、每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

（三）消火栓灭火系统

1、每月对消防泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3、每月按安装总量的20%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4、每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

5、维保期内对室内消火栓系统管网、室外消火栓进行全面除锈和刷防锈漆及面漆一次。

（四）气体灭火系统

1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2、每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

3、每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

（五）防排烟系统

1、每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3、每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

4、每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

5、每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（六）防火分隔系统

1、每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

2、每月年按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

3、每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

4、每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（七）应急照明及疏散指示系统

1、每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

2、每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

（八）消防通讯及广播系统

1、每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

2、每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

3、每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

（九）其它消防设备设施

1、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

2、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

3、每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

四、其它要求

（一）维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向学校提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。每次维修保养需学校管理部门和维修保养公司双方签字确认。

（二）2018年3月按照建筑消防设施年度检测规范做一次全面检测，并出具消防认可的检测报告并盖章，一式三份。

（三） 维保期内做好计划，保证所有点位能全部检测一次。

（四） 根据校方消防工作安排，积极配合每次消防演习(报警、救火、疏散逃生)。

（五）每学期开学初对消防控制室值班人员进行一次培训，内容涵盖设施设备的操作方法、值班记录本的填写方法、发生火灾时的应急处置步骤等。

（六）参与校内改扩建工程的消防验收。

（七）中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面检测维修，并向学校提交详细的检测维修报告。

五、服务时间：2017年8月1日—2018年12月31日