**湖州师范学院保卫处部分消防水箱及排烟风机等维修更换采购项目**

**询价文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院保卫处部分消防水箱及排烟风机等维修更换采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2022-041

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内询价

**5.采购清单**（包括货物名称、规格参数、数量、预算等）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 消防水箱 | 材质：不锈钢；尺寸：3m\*3m\*2.5m（有效容积18m³）；厚度：底板2.0mm，侧板2.0mm，顶板1.5mm；支架：10#槽钢支架。 | 1 | 个 | 含旧水箱拆除、清运，新水箱及进出水等安装，系统调试等。 |
| 2 | 消防高温排烟风机 | 风量：35000/49900m³/h;风压：770/335Pa;转速：450/960r/min；功率：11/9KW；工作温度：280℃；工作时间：30min。 | 1 | 个 | 含旧风机、控制柜等拆除、清运，新风机、控制柜等安装，系统调试等。 |
| 3 | 11KW风机控制柜 | 匹配序号2风机。 | 1 | 个 |
| 4 | 3KW风机控制柜 | 匹配3kw消防高温排烟风机（风量：780m³/h;风压：740Pa;转速：450r/min；功率：3KW；工作温度：280℃；工作时间：30min）。 | 1 | 个 |
| 5 | 风机静压箱/消声器 | 材质：镀锌铁皮厚度1.2mm，隔音棉厚10cm；大概尺寸1460\*1000\*1000mm（尺寸需和现有风管尺寸匹配）。 | 1 | 个 |
| 6 | 风机控制柜启停按钮 | / | 2 | 个 | 风机控制柜的配件，2个启停按钮。 |
| **采购预算（元）** | **人民币大写：捌万零捌佰元整（￥：80800元）** |

**注：1.以上采购预算包含货物费、运输费、拆装清运费、安装调试费、税费等全部费用在内。**

**2.施工中如有需要更换的其他零部件等都包含在项目报价内，不再额外支付费用。**

**3.中标人须对拆除的旧设备进行回收，回收折旧费包含在投标报价中，由投标人自行考虑。**

**4.如需实地踏勘可联系采购需求部门联系人:刘老师,电话:0572-2321069。**

 **二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、拆装运输费、安装调试费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1；**

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.产品质量及售后服务承诺书；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

7.其他相关材料（询价文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：**2022年6月9日10:30**

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室

3.联系人：张老师

4.电话：0572-2322188

**四、中标办法**

本项目根据投标报价、货物需求响应、服务承诺等确定拟中标单位。在货物需求响应、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

**五、付款方式**

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

**六、交货时间及地点**

交货时间：合同签订后15日内供货并完成安装调试，逾期采购人有权单方面解除合同。

交货地点：湖州师范学院指定地点。

**七、相关要求**

1.按照消防水箱、防排烟等有关安全技术规范及国家相应的消防标准对需要更换的水箱、风机及风机控制箱进行更换，更换的规格及尺寸须和原系统相匹配。

2.中标人提供的水箱、风机、控制柜等材料须符合国家质量标准，且符合消防标准需求。

3.验收时，需提供具有相应资质的第三方出具的《检测报告》及相关技术资料。

**八、售后服务**

自验收合格之日起，质保期2年，质保期内设备出现故障，中标人在接到采购人报修时，须2小时内电话响应，24小时内提供解决方案，48小时内免费维修或更换完成。

**九、产品质量保证**

1.中标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

**附件1：投标报价清单**

**湖州师范学院采购中心**

**2022年6月1日**

**附件1**

**投标报价清单**

**项目名称：**湖州师范学院保卫处部分消防水箱及排烟风机等维修更换采购项目

**项目编号：**XZ2022-041

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **投标品牌** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **投标报价（元）** |
| 1 | 消防水箱 |  |  | 1 | 个 |  |
| 2 | 消防高温排烟风机 |  |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 11KW风机控制柜 |  |  | 1 | 个 |  |
| 4 | 3KW风机控制柜 |  |  | 1 | 个 |  |
| 5 | 风机静压箱/消声器 |  |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 风机控制柜启停按钮 |  |  | 2 | 个 |  |
| **投标报价总价（元）** | **人民币大写：元整（￥：元）** |

**注：1.以上采购预算包含货物费、运输费、拆装清运费、安装调试费、税费等全部费用在内。**

 **2.施工中如有需要更换的其他零部件等都包含在项目报价内，不再额外支付费用。**

**3.中标人须对拆除的旧设备进行回收，回收折旧费包含在投标报价中，由投标人自行考虑。**

授权代表签字：

投标人（盖章）：

 2022年 月 日