湖州师范学院理学院光电子与新能源技术实验室化学间环境建设工程项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院理学院光电子与新能源技术实验室化学间环境建设工程项目。

2、采购项目编号:cg2014-330。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：96000元，大写人民币玖万陆仟元整。

5、要求工期：2015年1月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 中央实验台配备完整的可调双层试剂架、水槽水咀、洗眼器、洗涤台、不锈钢可调脚、电源插座、内部连接管、各种附件等。上端置匹配大小的中央台吸风罩。中央台外形尺寸为6000 mm *1500 mm *800mm，其中： (1)金属框架为钢制，结构牢固可靠，外表美观。金属型材表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷塑灰白色。并经高温固化于型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 (2)台面,采用威盛亚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、抗静电、耐磨、耐刮性能，操作面前缘经圆滑处理，下部设为止水槽，美观且光滑不伤手。 (3)箱体、门板、背板、层板、侧板、抽屉板，采用三聚氰胺双面贴中密度板。 (4)2个水槽, 分别位于中央台两端, 采用高密度黑色纯PP一体成型，具有弹性，并耐酸碱、耐热及有机溶剂。水槽采用台下式安装。每一个水槽配一个防溅滤水器。外形尺寸（560×450×300）mm，配有下水头（PP材料、6孔漏片制水塞等五件套）。 (5)2个水嘴,采用化验室TOF专用化验水嘴，加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；陶瓷阀芯，90°旋转；其中上方一口可360度旋转；可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用，可加接防溅滤水器。 (6)试剂架, 钢玻结构，含实验室专用防水溅插座,钢制立柱，钢制托壁，层板采用钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手及分上下两层隔板，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；每层设有不锈钢管护栏，以防止试剂瓶跌落。外形设计美观大方，实用; (7)2个滴水架,采用PP材质; (8)1个洗眼器,单头洗眼器装在合理的位置，压水杆体积大而明显，喷头灵敏，水流温和，不会对眼睛造成伤害，红色的设计耀眼明丽。 (9)中央台吸风罩外形为5400mm*1500mm，置于中央台上方, 全钢材质，金属型材表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷塑灰白色。并经高温固化于型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 (10)含3套电源盒。 | 套 | 1 |  |
| 2 | pp通风柜 | PP柜式通风柜的尺寸：1500mm*850mm*2350mm，细节如下:外壳为PP 板材，具有良好的耐化学腐蚀性能。设计合理导流构造，排气流畅无死角。视窗透明度高，安全保险。通风橱台面为威盛亚实心理化板。柜体采用PP 板材。采用锥形缩口集气风罩。拉手、合叶、滑轨与柜体同PP 材质。导流板与柜身同材质PP板，柜体底部设置调整脚，上柜设置气流栅防止气体外溢。控制面板和插座等安装于上柜体立柱侧面, 控制面板为触摸式液晶屏. 照明采用40W 防爆型日光灯一支隐蔽于面板下。 | 组 | 2 |  |
| 3 | pp通风柜带水槽 | PP柜式通风柜的尺寸：1500mm*850mm*2350mm，配水槽水咀一套，细节如下:外壳为PP 板材，具有良好的耐化学腐蚀性能。设计合理导流构造，排气流畅无死角。视窗透明度高，安全保险。通风橱台面为威盛亚实心理化板。柜体采用PP 板材。采用锥形缩口集气风罩。拉手、合叶、滑轨与柜体同PP 材质。导流板与柜身同材质PP板，柜体底部设置调整脚，上柜设置气流栅防止气体外溢。控制面板和插座等安装于上柜体立柱侧面, 控制面板为触摸式液晶屏. 照明采用40W 防爆型日光灯一支隐蔽于面板下。含水槽水咀1个, 水槽采用耐酸碱和有机溶媒、不易老化、有弹性、对玻璃器皿能起到保护作用,安装时水盆边缘与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 1-4楼通风系统 | 通风系统与通风柜\中央台吸风罩相连,将置于一楼通风柜\中央台吸风罩中药品挥发出来的有害气体在通风系统的作用下同时排至4楼楼顶的功能,其中1楼至4楼高约18m。通风系统主要包括PP防腐风机，风帽, 风管，电控装置及配件。PP防腐风机外壳\叶轮关键部件材质为PP, 采用一体成型法制作，以避免产生应力并增加强度,功率与整个系统协调, 4KW及以上, 可承受整个管路系統之总压力损失。风帽采用pp材质, 与防腐风机配套使用。通风管道采用耐腐蚀、抗老化的优质PP或PVC材料制作，根据建筑条件充分考虑室内外美观，管道的风管直径、壁厚和设计压力应满足通风系统的要求。电控装置采用数显触摸式控制面板，操作简便,采用触摸式制作。保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载、短路等故障保护；可控制电源、风机及日光灯。电控系统功能面板设计在通风柜的侧立柱上，同时在下箱体前面板上设有插座及超载保护开关，当电流超负荷或线路短路时超载保护开关自行切断，当风速过低时，风速显示按钮出现红色警示。 | 套 | 1 |  |
| 5 | PP试剂柜 | PP结构，外形为900mm*450mm*1800mm，门板、层板、背板等，采用 PP 板材，具有良好的耐化学腐蚀性能。层板上面还可连冲等距离的孔，使每层空间可作灵活分隔，层高每50厘米任意可调，货架显稳固雅致，单元货架每层载负荷可达500公斤以上。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 边实验台1 | 外形为6000mm*750mm*800mm1台，钢木C型结构，12.7mm厚威盛亚实芯理化台面（含伍套电源盒）； | 组 | 1 |  |
| 7 | 边实验台2 | 外形为1600mm*750mm*800mm/台，钢木C型结构，12.7mm厚希玛实芯理化台面（含两套电源盒220V及380V）。 | 组 | 10 |  |
| 8 | 实验凳 | 椅面：PU皮革圆面，直径≥320mm，厚度≥60mm，钢电镀双圈，升降气动杆，可调高度范围：470mm-620mm（配轮子），椅脚：钢镀铬带圈五星脚，半径≥220mm，脚轮：高强度耐磨PA无痕脚轮，金属导电链。 | 张 | 10 |  |
| 9 | 二层物品架 | 钢制材质，托盘式层板，向上折边高度5cm，以防止物品侧滑掉落，尺寸60cm（长）×40cm（宽）×80cm（高） | 个 | 4 |  |
| 10 | 水电改造 | 完成通风橱、通风系统、中央台、边台等的电力连接，完成上述水槽的供水和排水。 | 项 | 1 |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年12月18日下午14：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：王老师

4、联系电话：0572-2321536

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将验收合格之日起15个工作日内支付合同总金额的90%，余款在验收合格一年后支付。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起三年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年12月10日