湖州师范学院变配电设备维保服务采购项目公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院变配电设备维保服务采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-145

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币贰拾肆万元整（￥：240000元 ）

6.采购项目概况（系统名称、技术参数、数量等）：

| 序号 | 名称 | 服务需求 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电设备维保服务 | 见附件2、3 | 12个月 |

二、投标文件要求

投标人的投标文件电子版(PDF格式)中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章后扫描后制作成PDF格式，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1、投标报价清单(含服务费、备品辅材费、培训费、咨询费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

5、提供投标单位有效的输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质证书复印件，具有有效的安全生产许可证；或提供有效的三级及以上《承装（修、试）电力设施许可证》。

6、项目实施方案（需包含评分标准中要求的维保方案与技术措施、质量管理体系与保证措施、项目进度计划与措施、服务承诺等内容）。

7、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。

8、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。

9、其他相关证明材料（服务需求等要求提供的其他材料，投标人认为需要提供的材料等）。

三、开标时间、地点

1.开标时间：2022年12月日 10：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：张老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：30分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×100。

2.技术、商务、资信及其他分：70分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（52分） | 1、维保方案与技术措施（0～20分） | 维保方案、维保方法先进、可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障的，得13-20分；方案一般的得7-12分；方案较欠缺的得0-6分。 |
|  | 2、质量管理体系与保证措施（0～5分） | 有质量管理体系、质量控制点、保证措施，措施合理、可行、详实的，得4-5分；体系措施一般的得2-3分；体系措施欠缺的得0-1分。 |
|  | 3、安全文明施工措施（0～8分） | 有安全管理体系和保证措施且安全保证体系合理完整、安全管理制度严谨可行的，得7-8分；措施一般的得4-6分；措施欠缺的得0-3分。 |
|  | 4、项目进度计划与措施（0～6分） | 确保工期的技术组织措施、关键工序、维保总进度表或工期网络图、关键路线清晰，各阶段维保进度计划明确、详实，措施合理、可行的，得5-6分；一般的得3-4分；欠缺的得0-2分。 |
|  | 5、所投产品性能（0～5分） | 确保供应设备、材料及配件质量的设施及措施，有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得5分，质量监控措施和质量检测设施不完善的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；无质量控制措施的扣1-2分，无质量检测设施的扣1-2分。 |
|  | 6、人员配置方案（0～8分） | 1、项目负责人：具备机电工程一级注册建造师证书并具备 B 证并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人的，得3分；项目负责人为具备机电工程二级注册建造师证书并具备 B 证并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人的，得2分；项目负责人不具备以上相应证书的不得分。 2、项目组成员：投入主要技术人员专业性、经验、岗位分工完整性进行对比，人员配置齐全，能很好的分工协调项目实施事宜的得3-4分；人员配置一般得1-2分；人员配置不齐，不能有效合理安排的，该项不得分。 - 注：提供有效期内的相关证书复印件及相关人员近3个月（2022年9月-11月）的社保缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 商务、资信及其他分（18分） | 7、服务承诺及优惠承诺（0～5分） | - 1、承诺服务质量、工期等达到招标文件要求并有具体措施且有送电的承诺的，得0-3分。 2、投标人所提供的优惠条件是否具有实质性，得0-2分。 |
|  | 8、技术培训方案（0～5分） | - 投标人列出培训对象与内容、培训计划、培训保障（人员、设施、质量等方面）、培训流程等方案内容完整、科学合理、切实可行的得3-5分。培训方案存在欠缺的得0-2分。 |
|  | 9、项目业绩（0～3分） | 1、投标人2018年至今承接过35kV及以上变电站总承包业务的，一项得1分，最多得2分。（须提供合同复印件） 2、投标人2018年至今承接过10kV变电站总承包业务的，一项得0.5分，最多得1分。（须提供合同复印件） |
|  | 10、运维业绩（0～3分） | 1、投标人2018年至今承接过35kV及以上变电站运行维护业务的，一项得1分，最多得2分。（须提供合同复印件） 2、投标人2018年至今承接过10kV变电站运行维护业务的，一项得0.5分，最多得1分。（须提供合同复印件） |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

五、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。项目考核验收合格后，履约保证金无息退还。

采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

中标人完成本项目并经采购人考核验收后，采购人按考核结算金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项，付款前中标人依法依规开具相应金额发票。考核验收依据合同相关条款及《考核违约管理办法》执行。

七、维保服务需求

1.维保服务期：合同签订之日起12个月。

2.维保服务范围、内容、要求等见附件2、附件3。

附件1：投标报价单

附件2：维保服务需求

附件3：变配电设备日常巡查内容

附件4：考核违约管理办法

湖州师范学院采购中心

2022年12月日

附件1：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院变配电设备维保服务采购项目

项目编号：XZ2022-145

| 序号 | 名称 | 维保期 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电设备维保服务 | 12个月 |  |
| 合计 | 人民币： 元整（¥ 元） |  |  |

注：投标报价含服务费、备品辅材费、培训费、咨询费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件2：

湖州师范学院变配电设备维保服务采购项目维保服务需求

目前我校三校区有高低压配电房12处，室外厢变18台，为进一步提升高配运行的稳定性，如期开展高压预防性试验和低压柜的维护保养，现提请采用委托服务的方式，由第三方单位进行维护保养工作。

一、维保范围

| 序号 | 室内配电房位置 | 变压器容量（KVA） | 柜体数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区开关站配电房 | 2*630 | 33 |
| 2 | 西校区图书馆配电房 | 400 | 6 |
| 3 | 西校区明知楼配电房 | 630 | 7 |
| 4 | 中校区开关站配电房 | 800 | 14 |
| 5 | 东校区大会堂开关站配电房 | 2*630 | 29 |
| 6 | 东校区生科院配电房 | 2*630 | 16 |
| 7 | 东校区明达楼配电房 | 2*630 | 15 |
| 8 | 东校区31号教学楼配电房 | 2*800 | 16 |
| 9 | 东校区32号教学楼配电房 | 630 | 8 |
| 10 | 东校区研究生公寓配电房 | 1000 | 7 |
| 11 | 东校区图书馆配电房 | 2*1000 | 19 |
| 12 | 东校区分高压室 |  | 17 |
| 13 | 全校各室外厢变 |  | 18 |
| 合计 |  |  | 205 |

二、维保要求及内容

（一）总体要求

1.保证全校的用电安全正常运行；

2.符合国家行业规定，具备电变配电房维保资质，且信誉良好；

3.维保人员必须符合《电业安全工作规程》的有关规定，并持有高压电工作业证，电气试验证，继电保护作业证等，维保服务严格按照《电力用户变电所运行规程》（DB32/T 1702-2010）执行。

（二）维保服务内容及说明

1.变配电房巡检

（1）日常例行巡检：每月1次（日常巡查内容详见附件3）；

（2）特殊巡检：根据甲方需要双方商定特检期，如台风期、汛期、高温恶劣天气期等；

（3）驻场保障：根据甲方需要，于重大活动期间，派遣人员驻场保障供电安全可靠；

（4）停电检查：根据甲方需要双方商定停电检查日期，每年1次对配电房设备全部或部分停电开箱检查除尘。

2.故障抢修。配电房无限次抢修,甲方遇电气设备事故或故障时通知乙方后，乙方在工作时间（8:00-17:00）30分钟内人员需到达现场，非工作时间或遇特殊情况（如堵车、恶劣天气等）1小时内到达现场。

3.高压预防性试验。一个维保周期(12个月)内由甲方安排合适的时间，乙方为甲方设备提供一次变配电设备预防性试验并出具相关报告（DL\T596-1996）。

（1）10千伏变压器：直流电阻、绝缘、耐压、接地电阻、变比；

（2）10千伏高压柜：导电回路电阻、绝缘、耐压、接地电阻、传动、继电保护测试、断路器特性电流互感器、电压互感器、避雷器；

（3）10千伏避雷器：绝缘电阻、直流泄露、耐压、接地电阻；

（4）10千伏高压电缆：绝缘检测；

（5）0.4千伏开关柜：智能开关动作试验、分路开关传动试验、开关柜整体绝缘性能测试；

- 负责甲方所属的安全工器具送检工作，费用均由乙方承担，如遇绝缘工器具检测不合格甲方自行购买。

4.低压柜维护保养。每年至少一次需对全校所有配电房及高低压柜体、箱变等进行除尘、螺丝紧固、擦拭等保养工作。

5.技术培训

（1）由甲方安排合适的时间和地点，乙方负责组织甲方电气操作人员学习国家电网安全操作规程，每周期内一次；

（2）由甲方安排合适的时间，乙方负责组织甲方电气操作人员学习了解高低压设备特性及操作规范，每周期内一次；

（3）由甲方安排合适的时间，乙方负责组织甲方电气操作人员进行应急演练模拟操作，每周期内一次。

6.咨询服务

（1）提供24小时故障或障碍排除咨询服务；

（2）提供拟新增用电负荷前变配电设备增减容负荷测算；

（3）提供低压出线开关配置及出线导线、电缆截面选择测算服务；

（4）提供甲方电气操作人员安全技术水平评估服务；

（5）提供因甲方用电变更供电部门手续代办服务。

7.常规通用备品备件配备

（1）常用分路出线0.4千伏塑壳开关（630A以内）、低压电容补偿器及自动控制仪、0.4千伏交流接触器、信号指示灯、二次回路熔断器、二次接线端子等；

（2）常用0.4千伏低压电缆；

（3）常用应急抢修安全工器具（红外测温枪、接地线、摇表）；

（4）如遇学校设备或柜体损坏，乙方需解决学校临时用电的临时措施。

8.其他

（1）维保期间交通工具、检测设备、试验设备、安全工器具、电动工具等全部工具投入由乙方自备。

（2）协助甲方做好学校范围内室外厢变的巡查和检修工作。

（3）配电设施发生硬件等其他原因引起的故障，保养单位提供维修更换服务，更换配件产品单件200元以内的由维保单位免费更换，单件200元以上的更换维修费用双方另行协商，人工费免除，仅收取更换材料费。

（4）协助处理与电力局有关的一切手续的办理与咨询，如减容、增容等手续。

三、档案管理要求

要求对全校所有配电房进行巡查、保养、检测等全部维保工作做好记录和登记，做到一区一档；每个服务周期结束，供应商需将完整的维保档案移交甲方，并作为该项目完成验收的条件之一。

附件3：

变配电设备日常巡查内容

一、主要变配电设备

（一）变压器

1.变压器周围及各部位清洁，杂物，渗漏油现象，放油阀、采样门关闭紧密。

2.套管油色透明无杂质，油位在标志线以上，套管无裂纹、渗油、放电痕迹。

3.油枕油色透明杂质，油位指示与环境温度相符。

4.瓦斯继电器内部充满油，气体及渗油现象，各部接地。

5.瓦斯继电器油门、冷却器出入口油门、潜油泵出入口油门在开启位置。

6.变压器外壳、铁芯及中性点接地线连接，接地。

7.变压器压力释放装置，喷油现象。

8.变压器硅胶呼吸器内硅胶颜色。

9.变压器温度计接线，与环境温度。

10.变压器周围清洁，杂物，漏水漏气现象，门窗遮栏，照明。

11.检查变压器所有紧固件，连接件，温控设备以及其它辅助器件。

12.变压器周围的消防器材如灭火器装置。

13.检查变压器声音。

14.检查冷却装置运行情况。

15.检查变压器的油温、油色、油位。

16.检查变压器油枕、瓦斯继电器、充油套管内的油色、油位，渗油现象。

17.检查变压器套管应清洁、破损及放电痕迹。

18.检查变压器呼吸器内的硅胶变色问题。

19.检查变压器主、辅设备漏油、渗油。

20.检查接头部分过热现象。

21.检查变压器外壳接地。

22.检查气体继电器的油面及气体存在。

23.大风时，引线无剧烈摆动和松脱，上部杂物。

24.大雪时，套管和引线端子落雪后不应立即熔化或产生热汽，导电部分冰柱。

25.大雾时，套管、绝缘子电晕和放电闪络现象。

26.雷雨后，各部分放电痕迹，避雷器的放电记录器动作情况。

27.剧冷或剧热，油位和油温。

28.无特殊情况，瓦斯保护在变压器正常运行时或对变压器充电时均应投入“跳闸”位置。

29.运行中的变压器有下列工作，应将重瓦斯投“信号”位置，工作结束后无任何异常，放气后立即投入“跳闸”位置：

（1）变压器带电放油、滤油、补油或换硅胶。

（2）呼吸器及防爆系统工作。

（3）瓦斯保护本身不正常或直流回路故障。

（4）瓦斯保护进行年度校验。

（5）运行中如有气体需放气时。

（6）变压器油位降低到轻瓦斯动作，重瓦斯保护不应改为“信号”位置。

30.油位异常升高，不能冒然操作重瓦斯压板，只有确定不是内部故障，方可将重瓦斯改投“信号”位置，打开放油阀放油并查明原因。

31.变压器瓦斯保护必须同时投入“跳闸”位置和“信号”位置。新投入或大修后的变压器在空载试运行期间，不得停用瓦斯跳闸保护。

（二）高压开关柜

1.真空开关

（1）核实分合指示器和指示灯指示是否正确。

（2）记录动作次数、计数器上的读数。

（3）有无部件损伤，碎片脱落，附着异物。

（4）接线端子有无发热变色现象，各接头有无松动，过热发红等现象。

（5）任何情况下，负荷电流均不允许超过开关的额定电流。

（6）巡视检查中一旦发现不正常现象，应立即停用真空开关，查明原因。

2.真空断路器正常检查项目

（1）真空开关无异常声响和气味，灭弧室无破损，电极无严重烧伤，其内部无发亮变色。

（2）机械指示器位置正确。

（3）传动拉杆无弯曲，销子等零件无脱落。

（4）套管无裂纹的放电痕迹。

（5）各接头应无松动过热和发红现象。

（6）真空开关虽未达到跳闸次数，但巡视中发现其出现以下情况，应立即退出运行：a) 真空管外壳破裂漏气，真空度降低；b) 电极严重烧损，触头厚度明显减少；c) 真空开关额定短路开断次数为30次，每次保护动作，无论过流、速断保护跳闸，均应作为开关故障跳闸一次，并永久累计，当累计开断故障次数达到30次时应停止该设备运行。

（三）互感器

1.1各部分清洁无杂物，套管和浇注绝缘无破裂及放电现象。

1.2内部无异音和放电声。

1.3一次接线无发热变色现象，一次保险接触应良好。

1.4当发生接地时，声音是否正常，有无异味。

1.5外壳接地线应良好。

1.6干式互感器外壳应无凝水现象。

2、PT的检查内容

2.1.3 检查外壳表面清洁完整，无损坏及裂纹，副线圈接地应牢固良好，低压电路的电缆及导线应完好，且无短路现象。

2.1.4 检查高低压保险或开关完好。

2.2 PT投入运行

2.2.1 检查各电压指示正常后，才能投入各回路的低电压保护。

2.3 PT退出运行

2.3.1 先解除相应段上达到各回路微机上的低压连锁保护。

2.3.2 记录各馈电回路电度表底码，并记录退出和投入时间，以便补计馈线电量。

（四）避雷器

避雷器检查项目

1.引线连接应牢固，套管清洁完整，无放电痕迹。

2.接地线应牢固，无松脱现象。

3.雷电计数器应完好，雷雨后检查动作情况，避雷器表面无闪络，引线及接地线无损伤。

4.避雷器无倾斜，固定良好。

（五）电容器

电容器的检查项目

1.用远红外线测温仪测量电容器外壳、连接部位温度及环境温度。

2.电容器有无渗液、外壳膨胀现象。

3. 熔断器有无熔断指示。

4.各部分清洁无杂物，绝缘件无破裂放电现象。

5.电容柜面上各表计运行是否正常，无异常报警指示。

（六）直流系统

1.直流系统的检查项目

（1）连接处无松动过热，熔断器完好，且定值符合要求。

（2）直流屏各刀闸开关位置与运行方式相符。

（3）绝缘良好无接地现象。

（4）母线电压、浮充电电流符合规定值。

（5）直流屏表计及信号灯指示正常。

（6）整流装置控制屏上表计指示正常。

2. 蓄电池检查项目

2.1蓄电池应经常处于满充电状态。

2.2对蓄电池得充放电应按蓄电池运行规程规定运行。

2.3蓄电池应定期进行巡回检查，巡检内容包括：

2.3.1蓄电池表面是否清洁。

2.3.2电池有无渗液、碱迹、腐蚀、接线松动现象。

2.3.3电池外壳温度有无异常，过低或过高均会影响电池得正常运行。

二、维护要求及周期

1.高压电缆维保方案及内容

| 序号 | 项目 | 检修工作内容 | 要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 | 1.检查电缆线路上的标识及标示牌。 | 应有标识牌，字迹清晰、完整。 | 每月 |
|  |  | 2.检查电缆沟盖板。 | 良好无损坏，开裂、下沉现象。 |  |
|  |  | 3.检查电缆支架、卡码与接地扁钢。 | 无锈蚀、松动现象。 |  |
|  |  | 4.检查电缆避免受机械或人为损伤的地方防护情况。 | 护套等保护装置完好。 |  |
|  |  | 5.检查电缆固定的卡码。 | 无松脱、无断裂现象； |  |
|  |  | 6.检查电缆沟、电缆井、电缆层。 | 没有积水、淤泥、杂草，干燥情况较好。没有鼠患、白蚁虫害。 |  |
|  |  | 7.检查电缆排列。 | 整齐、牢靠，且不受张力。 |  |
|  |  | 8.检查线路保护区范围内施工。 | 无施工。 |  |
|  |  | 9.检查电缆线路与铁路、公路及排水沟交叉处。 | 无缺陷，未影响电缆正常工作。 |  |
|  |  | 10.检查电缆线路差动保护装置。 | 无缺陷，正常工作。 |  |
| 2 | 维护保养 | 1.检查电缆外护套。 | 无破损、无裂纹，否则进行修复防护。 | 全年 |
|  |  | 2.检查电缆与墙角摩擦处防护。 | 防护良好，否则加小块垫绝缘垫防护并绑扎好。 |  |
|  |  | 3.检查电缆进出室内孔洞密封性 | 密封良好，否则应用防火泥封堵。 |  |
|  |  | 4.检查电缆头地线端子的连接。 | 牢固无松动现象，否则进行紧固。 |  |
|  |  | 5.检查电缆中间接头、终端头。 | 用用红外热像仪测量，温度不超过60℃。超出应启动技术分析及处理。 |  |
| 3 | 故障检修 | 1.电缆支架、卡码、接地扁钢紧固及更换； | 外观良好、安装牢固。 | 故障时 |
|  |  | 2.电缆线路上的标识及标示牌安装。 | 外观与原有相符、安装牢固。 |  |
|  |  | 3.电缆沟盖板更换。 | 整齐、牢靠，具有相应的承重能力。 |  |
|  |  | 4.电缆避免受机械或人为损伤的防护装置维修、安装。 | 安装牢固，符合相关规范。 |  |
|  |  | 5.电缆沟、电缆井、电缆层积水、淤泥、杂草、鼠患、白蚁、虫害清除。 | 清除，做好相关防范措施。 |  |
|  |  | 6.电缆重新排列施工。 | 整齐、牢靠，且不受张力。 |  |
|  |  | 7.电缆外护绝缘修复。 | 清洁破损处后用防水复合胶带缠绕密封，必要时进行外护套绝缘电阻测试。 |  |
|  |  | 8.高压电缆中间头、终端头制作。 | 应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能，其线芯接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍，绝缘性能应不低于电缆本体。 |  |
|  |  | 9.故障电缆更换。 | 不改变原有电缆的特性。 |  |

- 2.高压开关柜维保方案及内容

| - 序号 | - 项目 | - 检修工作内容 | - 标准 | - 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 | 1.开关柜外观检查 | 开关柜外壳无变形，无损伤；防护油漆无严重锈蚀，破损剥落；柜体安装牢固，外表清洁无杂物；开关柜的铭牌和标识黏贴整齐，无脱落。 | 每月 |
|  |  | 2.开关柜运行状态参数检查。 | 仪器、仪表指示正常（与日常运行值比较，无差别或差别不大且与设备状态相对应）。 |  |
|  |  | 3.开关柜相关器件、电气接点及电线、电缆无超过规定温度现象。 | 用红外测温仪测量可见的相关器件、电气接点、电线、电缆运行温度≤60℃,柜内无异味。 |  |
|  |  | 4.开关位置、指示灯指示、仪表显示是否正确，各转换开关所处位置是否正常。 | 开关分合位置正确、无报警指示、转换开关在规定位置。 |  |
| 2 | 维护保养 | 1.柜体外壳检查、清扫、排除日常巡视中发现的各种缺陷。 | 1）酒精、白棉布擦拭，确保无积尘、无污渍； 2）防护油漆无严重锈蚀，破损剥落，否则进行除锈、补漆。 | 全年 |
|  |  | 2.电缆室检查、保养。 | 1）电缆孔密封完好； 2）电缆插头固定螺钉无松动； 3）电缆标识牌无脱落，电缆相序色标没有脱落； 4）电缆室干燥，没有凝露情况，并清扫除尘。 5）用酒精、白棉布擦拭绝缘子，确保无积尘、无污渍； 6）接地线无松动，连接牢固。 |  |
|  |  | 3.接地刀闸开关检查。 | 手动操作接地刀闸开关一个循环，开关动作正常，无卡滞，开关位置与面板位置指示正常。 |  |
|  |  | 4.断路器室部件检查、保养。 | 1)将主断路器摇至退出位，用小车将其拉至舱外,检查一次回路隔离触指及其联接铜排是否有烧痕、放电的痕迹；视情况看是否需要使用砂纸打磨，用酒精棉布擦拭； 2）在主断路器隔离触指均匀涂上0.5~1mm厚的导电膏； 3）按力矩要求紧固一次回路上各螺栓，紧固螺栓后检查弹簧垫片应平整，完成紧固操作后，给一次回路上各螺栓划上防松线； 4）用酒精、白棉布擦拭断路器室内各部件，确保无积尘、无污渍； 5）检测所有紧固螺丝。 |  |
|  |  | 5.二次回路室检查、保养。 | 1)检查二次接线：接线紧固，线号清晰； 2)检查柜内清洁：无积尘、无异物； 3)必要时，清扫除尘并紧固二次线。 |  |
| 3 | 故障检修 | 1.断路器工作位置校正。 | 用导电胶或凡士林涂于动触头的内圈，然后将手车推入至工作位置，再将其拉出，此时可用卡尺在静触头上测量可见动、静触头的有效咬合深度应为15～25mm。 | 故障时 |
|  |  | 2.相关紧固件连接。 | 其扭矩值参照附录A的要求。 |  |
|  |  | 3.断路器检修和更换。 | 按照生产厂家的具体参数要求进行。 |  |
|  |  | 4.仪器、仪表检修和更换 | 按照生产厂家的具体参数要求进行。 |  |

- 3.电力变压器维保方案及内容

| 序号 | 项目 | 检修工作内容 | 标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 | 1.变压器的温控仪运行检查。 | 1）温度计运行无故障报警、显示应正常； 2）运行温度不宜超过85℃，且与产品参数要求及历次数据比较，不应有显著差别。记录变压器运行温度及低压出线总柜电流。 | 每月 |
|  |  | 2.声音是否正常。 | 正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 |  |
|  |  | 3.引线接头、电缆、母线有无发热超温迹象； | 用红外测温仪测量可见的引线接头、电缆、母线运行温度≤60℃,且无异味、无放电痕迹及其它异常现象。 |  |
|  |  | 4.变压器的外部表面检查。 | 外部应无明显积污，防护区域内无杂物。各种标志、防护装置应齐全、良好。 |  |
|  |  | 5.变压器室检查。 | 变压器室的门、窗、照明应完好，无漏水。通风良好，温度正常，一般不宜超过40℃。满足电气房的五防要求。 |  |
| 2 | 保养 | 1.检查绝缘子。 | 用酒精、干白棉布擦拭绝缘子后检查无放电、无裂纹现象。 | 每年 |
|  |  | 2.检查一次侧电缆头、电缆支架及抱箍。 | 电缆头绝缘伞裙无裂纹无破损无放电、无裂纹现象，电缆头、支架及抱箍安装牢固、支架应无严重破损剥落，接地良好，电缆三相相色标识正确。 |  |
|  |  | 3.检查变压器低压侧铜排、连接线。 | 接连紧固，铜排无脱漆，连接线护套无开裂、无变形。 |  |
|  |  | 4.检查绕组。 | 用酒精、干白棉布擦拭绕组后检查无放电、无裂纹、无锈蚀现象。 |  |
|  |  | 5.检查变压器本体。 | 安装牢固，无倾斜、变形、严重锈蚀现象，基础底座等接地良好；基础、支架应无严重破损剥落；铁芯接地紧固。 |  |
|  |  | 6.检查两绕组间的通风道。 | 无严重积尘，隔离档板无松动。 |  |
|  |  | 7.检查中性线出线。 | 连接紧固、接触良好；无破损、无裂纹现象。 |  |
|  |  | 8.检查无载调压分接连片。 | 连接片无裂纹，连接紧固，绝缘帽齐全。 |  |
|  |  | 9.检查温控器铂电阻传感线。 | 铂电阻传感线无断线，温度探头插在绕组表面孔洞里，铁芯温度探头插在铁芯与拉板之间的夹缝里。 |  |
|  |  | 10.检查温控箱。 | 箱内无杂物，二次线无断线，各元器件无锈蚀。 |  |
|  |  | 11.检查防护围栅。 | 围栅安装牢固，无倾斜、变形，接地良好；门锁、警示标牌齐全。 |  |
|  |  | 12.检查电缆标识牌及走向。 | 电缆标示牌齐全走向标示正确。 |  |
|  |  | 13.检查一次、二次电缆孔洞。 | 孔洞用防火泥封堵严实。 |  |
|  |  | 14.清洁绝缘子、绝缘支撑件。 | 用酒精、干白棉布擦拭绝缘子及绝缘支撑件的积尘及污渍。 |  |
|  |  | 15.清洁一次侧电缆头绝缘伞裙 | 用酒精、干白棉布擦拭一次电缆头绝缘伞裙的积尘及污渍。 |  |
|  |  | 16.清洁绕组 | 用吸尘器初步清洁高低压绕组之间积尘，用干白棉布擦拭绕组表面吸附的灰尘。 |  |
|  |  | 17.清洁铁芯及上下铁轭 | 用吸尘器初步清洁上下铁轭积尘，用干白棉布擦拭上下铁轭表面吸附的灰尘。 |  |
|  |  | 18.清洁基础底座 | 用吸尘器初步清洁底座积尘，用干白棉布擦拭底座的灰尘。 |  |
|  |  | 19.清洁温控箱外壳及端子排 | 用白棉布、绝缘毛刷清洁温控箱外壳及端子排的积尘、污渍。 |  |
|  |  | 20.清洁散热风机 | 用吸尘器、毛刷、白棉布清除积尘，必要时加注润滑油。 |  |
|  |  | 21.清洁变压器防护外壳或围栅 | 用吸尘器、白棉布清除外壳或围栅积尘。 |  |
|  |  | 22.设备紧固 | 1）使用力矩扳手紧固穿心螺杆的螺栓，用记号笔画标记线； 2）使用力矩扳手紧固一次电缆与绝缘子之间、二次电缆与低压侧铜排之间等电气连接部分螺栓，用记号笔画标记线； 3）使用力矩扳手紧固铁芯螺栓，用记号笔画标记线； 4）使用力矩扳手紧固底座螺栓、中性点接地螺栓，用记号笔画放松线； 5）使用力矩螺丝刀紧固温控箱二次端子排。 |  |
| 3 | 故障检修 | 1、更换散热风机。 | 按照生产厂家的具体参数要求进行，并按要求进行试验。 | 故障时 |
|  |  | 2、更换温控装置。 | 按照生产厂家的具体参数要求进行，并按要求进行试验。 |  |
|  |  | 3、更换防护外壳门锁装置。 | 按照生产厂家的具体参数要求进行，并按要求进行试验。 |  |
|  |  | 4、更换绝缘端子 | 按照规范要求进行，并按要求进行试验。 |  |

- 4.低压配电柜维保方案及内容*

| 序号 | 修程 | 检查工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月检 | 1.各指示灯指示是否正确。 | 每月 |
|  |  | 2. 各计量表计是否正常。 |  |
|  |  | 3. 控制柜、继电器柜接触器、继电器线圈交流声是否异常,温度是否过高。 |  |
|  |  | 4. 各转换开关所处位置是否正常。 |  |
|  |  | 5. 更换损坏指示灯（灯泡） |  |
|  |  | 6. 更换损坏保险管。 |  |
|  |  | 7. 地面清洁。设备房照明光管更换。 8. 室内环境检查（温度、湿度）。 |  |
|  |  | 9. 设备状态参数检查。（电压、电流） |  |
|  |  | 10. 设备外观情况检查。 |  |
| 2 | 半年保 | 1. 同日检全部内容。 | 每半年 |
|  |  | 2. 柜体、柜体上元器件是否破损、安装松动。转换开关转动是否灵活。 |  |
|  |  | 3. 指示灯、开关、按钮等元器件的标示是否齐全完好。 |  |
|  |  | 4. 柜内接触器、继电器触点是否有灼烧痕迹、卡阻现象。 |  |
|  |  | 5. 主开关及抽屉开关的一次、二次回路接线是否松动。用测温仪检测开关柜内各元器件及电缆温度，并作记录。 |  |
|  |  | 6. 检查抽屉式开关柜抽屉(包括操作手柄转动是否灵活，抽屉抽出、推入是否顺畅，抽屉滑动触点是否有灼烧痕迹)。密集型母槽温度检查及联接螺杆发热情况。 |  |
|  |  | 7. 抽屉式开关柜抽屉滑动触点涂抹优质透明凡士林。 |  |
|  |  | 8. 能否实现设计控制功能。 |  |
|  |  | 9. 检查进线柜、母联柜的双电源切换功能。 |  |
|  |  | 10. 检查进线柜、母联柜、控制柜上的断路器。 |  |
|  |  | 11．低压开关柜进线电缆和出线电缆巡检。 |  |
|  |  | 12. 更换或修复抽屉零部件或组件。 | 必要时 |
|  |  | 13. 更换或修复母线排。 |  |
|  |  | 14. 更换或修复抽屉主回路插接件。 |  |
|  |  | 15. 更换或修复柜内的系列开关。 |  |
| 3 | 年保 | 1．所有器件性能检查和更换。 | 必要时 |
|  |  | 2．功能、性能检查、测试。 |  |
|  |  | 3．开关参数调整、整定。 |  |
|  |  | 4．所有主、控回路接线、端子、器件紧固。 |  |
|  |  | 5．检查更换主开关分、合闸线圈。 |  |
|  |  | 6．主开关保护整定值校验 |  |
|  |  | 7．各种智能控制器故障处理。 |  |
|  |  | 8. 线路监控仪修复、调试及更换。 |  |
|  |  | 9．所有器件性能检查，测试。 | 每年 |
|  |  | 10．开关参数调整、整定。 |  |

附件4：

考核违约处理办法

一、终止合同项

在服务期限内，如因中标供应商原因，造成有下列情况之一者，采购人有权单方面终止合同，并追究中标供应商相应责任包括有关法律责任（包含但不限于以下内容）。

1.经认定中标供应商存在转包事实，指出后一月内仍未改正的。

2.学校设备发生故障时，拒绝参与抢修或3次以上未按规定要求时间到达开展抢修工作。

3.未按年度维保要求根据学校指定时间开展高压预防性试验及低压设备维护保养工作的。

二、违约处理项

中标供应商在实际维保方面违反维护保养服务要求的，将视情节轻重给予扣除相应的履约保证金或项目款（优先扣除履约保证金），适用情形包含但不限于以下内容。

1.日常巡查未到位的，未填写巡检日志，经指出后下一个巡检周期仍未改正的，每次扣除履约保证金或项目款500元。

2.学校设备发生故障时，未按规定时间到达现场开展抢修工作的，每次扣除履约保证金或项目款5000元。

3.高低压设备维护保养不到位，发生故障事后经鉴定为保养维护不到位造成的，每次扣除履约保证金或项目款5000元，同时承担故障维修、设备更换等相应费用。

4.日常维护保养时未按保养方案及内容执行，经指出后仍不改正的，每次扣除履约保证金或项目款5000元。

5.停电维护保养时未按保养方案及内容执行的，经指出后仍不改正的，按每项扣除履约保证金或项目款5000元。